## 96)Rev0.3 HW수정사항
Rev 0.3 PCB 에서 HW 변경 필요한 사항
No. | Issued by | 수정 필요 항목 | Description | 반영 여부 | Remark
1 | 이동철 | 전원 회로 설계 오류 | 아래와 같이 전원 회로 수정 필요
2 | 이동철 | RTD I/F 회로 설계 오류 | 아래와 같이 회로 수정 필요
1) R45 : 3.3K --> 3.9K
2) U7 #6 GND 로 연결해야 함. (#5, #6 short)
3) R49 : 91 --> 0 ohm

## 97)Rev0.3보드시험현황
이동철 사용
항목 |  | rev 0.3 시료 #15 | rev 0.2 시료 #8 | Remark
1. Power | 12V output | 11.68 | 11.95
| 12V ripple (mVpp) | 250 | 35
| 5V output | 4.94 | 5.1
| 5V ripple (mVpp) | 60 | 40
| 3.3V output | 3.29 | 3.3
| 3.3V ripple (mVpp) | 30 | 35
2. F/W upload | IAP image upload | V1.3 | V1.1
| Application image upload | V0.90 | V0.11
3. Board Rework | Rev 0.3 HW 수정 사항 반영 | O | O
| TC 적용 ECO | O | O
4. UART | UART #1 : debug | O | O
| UART #2 : ext. PC |  |  | 사용 안함
| UART #3 : Nextion LCD |  |  | 사용 안함
UART #6 : RS-485
5. Calibration | TC #0 calibration | O | O
| RTD #1 calibration |  | O
| ADC #0 calibration (4-20mA input) | O | O
| ADC #1 calibration (0-10V input) |  | O
| ADC #2 calibration (0-10V input) |  | O
| ADC #3 calibration (0-10V input) |  | O
| DAC #0 calibration (4-20mA output) | O | O
| DAC #1 calibration (4-20mA output) | O | O
| DAC #2 calibration (4-20mA output) | O | O
| DAC #3 calibration (0-10V output) | O | O
6. I/O read/write | Board LED (red/gr/yl) test | O | O
| Panel LED #1, #2 test | O | O
| Parallel input read | O
| Parallel output write | O | O
7. LAN port | Ethernet UDP 통신 | O | O

## 98)Rev0.2보드시험현황
[9 empty] | 이동철 사용 |  | 제품 실장 |  | 문정환 사용
항목 |  | 시료 #1 | 시료 #2 | 시료 #3 | 시료 #4 | 시료 #5 | 시료 #6 | 시료 #7 | 시료 #8 | 시료 #9 | 시료 #10 | 시료 #11 | 시료 #12 | Remark
1. Power | 12V output | 이동철 사용 시료 #8: 11.95; 제품 실장 시료 #10: 11.99; 문정환 사용 시료 #12: 12.03
| 12V ripple (mVpp) | 이동철 사용 시료 #8: 35; 제품 실장 시료 #10: 30; 문정환 사용 시료 #12: 30
| 5V output | 이동철 사용 시료 #8: 5.1; 제품 실장 시료 #10: 5.12; 문정환 사용 시료 #12: 5.089
| 5V ripple (mVpp) | 이동철 사용 시료 #8: 40; 제품 실장 시료 #10: 30; 문정환 사용 시료 #12: 30
| 3.3V output | 이동철 사용 시료 #8: 3.3; 제품 실장 시료 #10: 3.3; 문정환 사용 시료 #12: 3.311
| 3.3V ripple (mVpp) | 이동철 사용 시료 #8: 35; 제품 실장 시료 #10: 30; 문정환 사용 시료 #12: 30
2. F/W upload | IAP image upload | 이동철 사용 시료 #8: V1.1; 제품 실장 시료 #10: V1.1; 문정환 사용 시료 #12: V1.1
| Application image upload | 이동철 사용 시료 #8: V0.11; 제품 실장 시료 #10: V0.11; 문정환 사용 시료 #12: V0.11
3. Board Rework | Rev 0.2 HW 수정 사항 반영 | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
TC 적용 ECO | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
4. UART | UART #1 : debug | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
| UART #2 : ext. PC | [12 empty] | 사용 안함
| UART #3 : Nextion LCD | [12 empty] | 사용 안함
UART #6 : RS-485
5. Calibration | RTD #0 calibration | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
RTD #1 calibration | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
ADC #0 calibration (4-20mA input) | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
ADC #1 calibration (0-10V input) | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
ADC #2 calibration (0-10V input) | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
ADC #3 calibration (0-10V input) | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
DAC #0 calibration (4-20mA output) | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
DAC #1 calibration (4-20mA output) | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
DAC #2 calibration (4-20mA output) | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
DAC #3 calibration (0-10V output) | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
6. I/O read/write | Board LED (red/gr/yl) test | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
Panel LED #1, #2 test | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
Parallel output write | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12
7. LAN port | Ethernet UDP 통신 | bar: 이동철 사용 시료 #8; 제품 실장 시료 #10; 문정환 사용 시료 #12

## 99)Rev0.2 HW수정사항
Rev 0.2 PCB 에서 HW 변경 필요한 사항
No. | Issued by | 수정 필요 항목 | Description | 반영 여부 | Remark
1 | 이동철 | SPI signal damping 저항값 변경 필요 | SPI clock 으로 약 20MHz 사용됨. | Done
|  | R213, 214, 215 : 220 --> 47 ohm | damping 저항값 220 ohm 은 커서 signal 뭉게짐
2 | 이동철 | external ADC 주변 회로 부품값 변경 필요 | analog input #2-#4 회로를 모두 0-10V input 으로 통일함. | Done
|  | R224, R229, R230, R234, R236, R239 : | 외부 10V 인가시 ADC 입력단에 3.13V 인가 되도록 저항값 변경 (최대 13V까지 입력 가능 함)
110 Kohm(1%)  47 Kohm(1%)
3 | 이동철 | analog output (0-10V) 주변 회로 저항값 변경 | 0-5V, 또는 0-10V 출력을 short pin 조립으로 구분 하던 것을 0-10V 로 통일 함. | Done
|  | R102, R113 :  1 Kohm/1% | 0-5V 출력이 필요한 경우, parm 값으로 최대 출력 전압을 제한하는 구조로 변경 함.
R105, R116 :  3.9 Kohm/1%
JP4, R103 : 삭제
4 | 이동철 | 4-20mA 출력 회로 저항 추가 | EXT_DAC2 를 0-10V 출력으로 사용하는 경우 U22 #6 번 핀이 floating 되는 것을 막기 위함 | Done
U22 #6 번 핀에 470 Kohm pull-down 저항 추가
5 | 이동철 | J9 연결 핀 상태가 회로도와 PCB 가 서로 다름 | PCB artwork 된 상태에 맞추어 회로도 수정 해야 함
6 | 이동철 | J11 #12 핀에 24V 연결 | test jig 제작하여 시험시 필요 함. | Done
7 | 이동철 |  |  | Done

## 0) Psi-1000_spec
1. Psi-1000 Basic Specification
1) Required Functions
대분류 | 중분류 | 소분류 | Priority | Status | 기능 | 비고
RTC 기능 | RTC setup 기능 | 기능 |  | 완료 | - RTC user setting 기능, back-up 기능
| RTC batterty 전압 check | 기능/HW |  | --- | - RTC battery 전압 monitoring 및 low voltage warning
LED 기능 | Board LED | 기능/HW |  | 완료 | - LED on/off 기능 (red/green/yellow)
| Panel LED | 기능/HW |  | 완료 | - LED on/off 기능 (Power/Alarm)
|  | EEPROM |  |  | unused | unused
통신 기능 | RS-232C #1 기능 | 기능 |  | 완료 | - system 동작 monitoring (debugging) | PC 와 연결
|  | 기능 |  | 완료 | - F/W upgrade | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-232C #2 기능 | 기능 |  |  | - external PC, unused now | 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
기능
| RS-232C #3 기능 | 기능 |  |  | - touch LCD 와의 통신, 통신 protocol 구현, unused now | 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-485 #1 기능 | 기능 |  |  | - ASTON communication port, 통신 protocol 구현 | 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| Ethernet | UDP |  | 완료 | - external PC 연결 - 측정 data UDP packet 송출 기능 - PC 와의 통신 protocol 기능
|  | TCP |  |  | - external PC | unused
Parallel Input | Parallel Input | 기능 |  | 완료 | - parallel input 기능 구현
Parallel Output | Parallel Output | 기능 |  | 완료 | - individual parallel output 기능 구현 - ALD valve : PWM output 기능 구현 (4 Hz) - Heater output : PWM output 기능 구현 (0.5 Hz)
TC(thermocouple) | temperature measurement | 기능/HW |  | 완료 | - MCU internal ADC 3 channel
|  | 기능/HW |  | 완료 | - 회로 부품 오차 보상을 위한 calibration 기능 | 기준 저항 jig 필요함
Analog 입력 기능 | 4-20mA 입력 (1ch) | 기능 |  | 완료 | - external ADC ch#0, reserved | 4 channel ADC (AD7682)
| 0-10V 입력 (3 ch) | 기능 |  | 완료 | - external ADC ch#1 : P1 pressure sensor - external ADC ch#2 : P2 pressure sensor - external ADC ch#3 : Air pressure sensor
Analog 출력 기능 | 0-10V 출력 (1 ch) | 기능 |  | 완료 | - use external DAC (LTC2601)
| 4-20mA 출력(2 ch) | 기능 |  | 완료 | - use MCU internal DAC
| 4-20mA 출력(1 ch) | 기능/HW |  | 완료 | - use external DAC (LTC2601)
Error 판단 기능 | TC1047 동작 판단 | 기능 |  | 완료 | - cold junction temperature sensor
| TC 동작 판단 | 기능 |  | 완료 | - TC 동작 상태 확인
| 열선 heater 동작 판단 | 기능 |  |  | - 열선 heater 동작 상태 확인, TC sensor 이용
| Alarm 기능 | 기능
기능
Data 저장 기능 | micro SD card I/F | 기능/HW |  |  | - micro SD card interface
| 측정 data 저장 | 기능 |  |  | - 실제 측정은 최소 500msec 이내에 이루어져야 함. - 최소 4회 이상의 평균값을 매 2초마다 저장 - raw data 저장 (to micro SD card) @ 2 sec
|  | 기능 |  |  | - 일반/raw data 분리 표시 기능
PID control | Heater PID control | 기능 |  | 완료 | - TC sensor 를 통한 target 온도 측정
|  | 기능 |  |  | - PID control 을 통한 Heater 제어
PID control | ALD valve PID control | 기능 |  |  | - P2 압력 sensor 를 통한 target 압력 측정
|  | 기능 |  |  | - PID control 을 통한 ALD valve 제어
HW test | GPIO read 기능 | 기능 |  | 완료 | - manual command 로 GPIO read | ex.) READ GPIOA
| GPIO write 기능 | 기능 |  | 완료 | - manual command 로 GPIO write | ex.) WRITE GPIOA 1234
| LED onoff 기능 | 기능 |  | 완료 | - manual command 로 LED on/off | ex.) LED RED ON
| Parallel input read 기능 | 기능 |  | 완료 | - manual command 로 Parallel input read | ex.) READ PARIN
| Parallel output write 기능 | 기능 |  | 완료 | - manual command 로 Parallel output write | ex.) WRITE PAROUT 12345
Watch dog | watchdog 기능 | 기능 |  | 완료 | - MCU 이상 동작시 restart 하기 위한 기능
SSCG | SSCG 기능 | 기능 |  | 완료 | - EMI 저감을 위해 SSCG(Spread Spectrum Clock Generation) 기능 구현

## 1-2) SW작업방법
Psi-1000 Main board SW 작업 방법
1. 개발 환경 set-up
1) STM32CubeIDE download 및 설치 한다
- STM32CubeIDE 프로그램은 STM32F407IG MCU 사용시 pin 설정, clock 설정, peripheral 설정 등을 수행한 후 기본 초기화 된 C source 를 generation 해주는 utility 이다.
- 또한 통합 개발 환경을 제공하여, compile, link 등을 수행하여 최종 image 까지 만들어 준다
- www.st.com 에서 STM32CubeIDE S/W download 후 압축 풀고 설치
2) STM32CubeProgrammer download 및 설치 한다
- STM32CubeProgrammer 프로그램은 STM32F407IG MCU 사용시 최초 보드 제작후 System boot 기능을 이용하여 IAP 를 program 하기 위한 tool 이다
2. 개발 source 관리
1) 개발 source 는 svn 에 저장하고 version 관리 한다
2) IAP source 저장 위치
https://yjyoo/svn/iap_fw/trunk
3) Psi-1000 main board source 저장 위치
https://yjyoo/svn/psi_1000/Psi-1000_FW
3. Source 개발 순서
1) CubeIDE 실행 --> workspace directory 지정 (주로 06. FW directory 지정) --> project 생성 (psi_1000_FW_1 과 같이 project 지정)
--> project 생성에 시간 좀 걸림
2) MCU resource assign (UART, I2C, SPI, SDIO, ETH, ADC, DAC, GPIO, RTC, timer, RTOS, LWIP)
- 사용하지 않는 핀은 모두 GPIO input mode, pull-up 으로 설정 한다.
- GPIO output 으로 사용할 pin 들은 초기값 high/low 를 동작에 맞추어 잘 설정 한다.
3) MCU clock assign
RCC --> HSE enable(bypass clock source선택) --> LSE enable(crystal/ceramic resonator 선택) --> MCO1(master clock output 1) enable 할 것
(MCU 25MHz clock 을 PHY 에 공급하고자 할때)
MCO1 <-- HSE 가 되도록 할 것
RTC clock 은 LSE 가 되도록 할 것
4) IWDG (independent watchdog) 기능 사용할 것
- pre-scaler : 16
- reload : 4095
- 단, generation watchdog code 는 그대로 사용하지 않고 env 설정에 맞추어 사용/비사용 결정할 것
5) Middleware 사용 설정할 것
- FATFS : SD memory card 사용시 필요한 file system
---> SD_DET 핀으로 사용하는 GPIO 선택하여야 함.
- LwIP : Light weight IP, ethernet 사용시 선택
--- DHCP : disable
--- netconn interface 사용할 것이므로 반드시 FREERTOS 사용해야 함.
- FREERTOS : RTOS 사용시 선택
--- CMSIS_V2 선택
--- 필요한 task 설정
--- 필요한 semaphore 설정
--- USE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS --> enable
6) IAP 를 이용한 FW upgrade 를 위해 필요한 내용들 수정해야 함. --> IAP sheet 내용 참조
4. 다른 project 를 copy 하여 새로운 project 를 만드는 경우
1) CubeMX 를 먼저 실행하여 pjt 이름을 확인하고 디렉토리 이름을 이것으로 변경한다.
2) CubeIDE 실행한다. 이때 workspace 는 project 가 있는 상위 디렉토리를 선택해야 한다.
3) compile error 발생시 흔히 include path 가 빠진것이므로 이를 추가해 준다
4) 각 pin assign 및 MCU resource 할당 (UART, I2C, SPI 등)
5) clock assign
6) source coding & debuggingh
5. 주의 사항
- 반드시 compiler option 의 optimization 을 off 하고 사용할 것
6. Cubemx 에서 source generation 시 반드시 비교하여 이전 수정 사항을 반영해야 하는 파일들
--- /Core/Inc/ |  | main.h | main.h.ref
|  | stm32f4xx_it.h | stm32f4xx_it.h.ref
--- /Core/Src/ |  | main.c | main.c.ref
|  | stm32f4xx_it.c | stm32f4xx_it.c.ref
|  | stm32f4xx_hal_msp.c | stm32f4xx_hal_msp.c.ref
|  | freertos.c | freertos.c.ref
--- /Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/ |  | stm32f4xx_hal_eth.c | stm32f4xx_hal_eth.c.ref
--- /Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include/lwip/ |  | opt.h | opt.h.ref
--- /Middlewares/Third_Party/FreeRTOS/Source/ |  | tasks.c | tasks.c.ref
--- /LWIP/App/ |  | lwip.c | lwip.c.ref
--- /LWIP/Target/ |  | ethernetif.c | ethernetif.c.ref
--- /FATFS/Target/ |  | sd_diskio.c | sd_diskio.c.ref
7. Free RTOS 와 LWIP 를 사용하는 경우 task 의 stack size 에 주의해야 함.
- vApplicationStackOverflowHook() 함수내 어떤 task 에서 stack overflow 발생하는지 표시 기능 구현 해야 함.
- vTaskList() 함수 이용하여 free stack size 를 확인할 수 있도록 하는것이 debugging 에 반드시 필요 함.
- 특히 EthIf task 는 LWIP 에서 만드는 task 인데 source 상에 stack size 가 350 으로 낮게 잡혀 있어 overflow 가 많이 발생 함. (1024 로 늘려야 함)
- TCP/UDP 관련 빈번히 access 시 stack overflow 발생 하므로 stack size : 1024 --> 2048 로 변경 필요 함
- 아래 example 참조
--> RTOS total heap size = 32 Kbyte

## 1-3) IAP
1. IAP (In-circuit Application Programming) 관련
1) STM32F407 Boot Configuration 관련
a) STM32F407 은 Boot pin 2ea 의 설정상태에 따라 Booting 동작을 선택할 수 있다.
| Boot 1 | Boot 0 | Boot Operation |  | Remark
| x | 0 | Main Flash memory |  | - IAP 설치되어 살아날때 약 2초간 S/W upgrade 경우인지 판단하여 S/W upgrade 를 하거나 그냥 살아나거나를 판단. - IAP program 이 address 0x800_0000 ~ 0x800_FFFF 를 사용하므로 Application program 은 address 0x801_0000 ~ 0x80F_FFFF 를 사용하여야 한다.
| 0 | 1 | System memory |  | - 최초에 IAP 를 program 하기위해 한 번 사용함. - embedded bootloader 가 내장되어 Flash memory 를 reprogram 하는 용도로 사용됨. - UART1/UART3/USB 를 사용함
| 1 | 1 | Embedded SRAM |  | unused
b) 보드가 최초 조립된 이후 DIP switch 를 System memory boot 로 설정한후 System memory boot 기능을 이용하여 미리 작성해둔 IAP 이미지를 Main Flash memory 에 program 한다.
c) 이후 DIP switch 는 Main Flash memory boot 상태로 설정하며 DIP switch 설정을 다시 변경할 경우는 없다.
d) IAP 가 program 된 후에는 Application S/W upgrade 는 serial port #1 을 이용하여 수행한다.
- 필요한 시리얼 통신 프로그램 : YMODEM 으로 파일 upload 가 가능해야 함. (ex. ExtraPutty 등)
- IAP 를 이용한 upgrade mode 상태로 진입하는 방법 : 보드 reset 후 1.5초 이내에 시리얼 통신 프로그램에서 ESC 버튼을 3회 이상 입력
- 필요한 application S/W format : binary
- serial port 설정 : 115200 baud, 1 stop bit, no parity
2) IAP 제작
a) Github 에 있는 STM32F4 의 IAP source 를 참조하여 제작함
- https://github.com/eziya/STM32F4_HAL_IAP_UART 에서 source downloiad 함
- source 수정 내용은 https://blog.naver.com/eziya76/221552811740 의 설명 참조 함
b) CubeIDE tool 에서 new project 생성함
- new project 생성
- pin 설정 : external clock(bypass mode), USART1 pin 번호 설정,
- clock configuration(HSE, use PLL, 168MHz) 설정
- source generation 함
c) 생성한 new project 에 download 한 파일들 추가 및 변경 내용들 비교하여 반영 한다.
- 제일 중요한 내용 : STM32F407 의 MSP 는 0x20020000 이기 때문에, 원래 코드대로 0x2FFE0000 와 AND 연산하면 0x20020000 이 되기 때문에
정상적으로 Application 으로 Jump 를 하지 못하므로 0x2FFD0000 으로 변경한 부분
2. IAP 를 통한 upgrade 를 위해 Application 에서 반드시 수정해야 하는 부분
1) system_stm32f4xx.c : 아래와 같이 변경할 것
- application 의 시작 번지를 0x0801_0000 으로 변경하는 내용, CubeIDE 설치 버전에 따라 아래와 같이 수정이 다를수 있음
2) STM32F407IGHX_FLASH.ld : 아래와 같이 수정해야 함
- application 의 시작 번지를 0x0801_0000 으로 변경하는 내용
3. Flash Memory Map
1) IAP : sector 0 에 위치하며 sector 4 ~ 11 이 user application SW 저장 됨
sector 1, 2, 3 은 environment config 저장을 위해 reserve 함, 일단 sector 3 을 config 저장 위치로 사용 함
Flash memory 의 특정 sector 를 환경 변수 저장 공간으로 사용함으로 보드상에 있는 EEPROM 은 사용하지 않음
Address | Flash Sector | Size | Nu-2000 Main controller S/W
80F_FFFF | Sector 11 | 128 K
80E_0000 |  | #7
| Sector 10 | 128 K
80C_0000 |  | #6
| Sector 9 | 128 K
80A_0000 |  | #5
| Sector 8 | 128 K
808_0000 |  | #4
| Sector 7 | 128 K
806_0000 |  | #3
| Sector 6 | 128 K
804_0000 |  | #2
| Sector 5 | 128 K
802_0000 |  | #1
| Sector 4 | 64 K | User App program SW starts from here address : 0x801_0000
801_0000 |  | #1
| Sector 3 | 16 K | environment configure data area
800_C000 |  | #4
| Sector 2 | 16 K | PID tuning parameter modification table area
800_8000 |  | #3
| Sector 1 | 16 K | Reserved area
800_4000 |  | #2
| Sector 0 | 16 K | IAP program start from 0x800_0000 and jump to user app SW at 0x801_0000
800_0000 |  | #1
Environment data
- Flash sector 3 은 512 byte 씩 32 개의 env_parm group 으로 구성 된다.
- Flash memory 의 특성상 erase 시 모든 bit 가 1 이 되며 1 --> 0 으로 write 는 항상 가능한 특성을 이용함
- 이러한 형태로 구성하는 이유는 Flash erase 횟수를 최소화하기 위함 (Flash erase 가능 횟수 : 10,000 회로 통상적인 Flash memory 의 erase 가능 횟수 100,000 회에 비해 작기 때문)
즉, 1회 erase 후 31 번을 write 할 수 있음으로 마치 310,000 회를 write 하는 효과를 볼 수 있음
- 1 parm = 4 byte 로 구성
- 1 group = 128 개의 parm 으로 구성
- 첫번째 group 은 env table 의 version 및 env_parm group 중 valid 한것이 어느것인지 판단하는 용도로 사용
- 실제 valid 한 group 은 1개만 존재함
- env parm group 30 까지 쓴 다음에 Flash sector erase 수행하고 다시 env group 0 번 부터 write 함
Note : Flash erase/program 관련 변동사항 있음 (IDE 버전에서 변경된것으로 추정됨)
erase/program 시 반드시 HAL_FLASH_Unlock(); 과 HAL_FLASH_Lock(); 을 추가해야 함
program 시에는 매번 write 하기 전에 __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_EOP ¦ FLASH_FLAG_OPERR ¦ FLASH_FLAG_WRPERR ¦ FLASH_FLAG_PGAERR ¦ FLASH_FLAG_PGSERR ); 가 추가되어야 함
sector #3 |  |  | base_address = 0x0800_C000 | [9 empty] | 저장 횟수 : 126 | 31
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
0x0000 | P | s | i | 1 | 0 | 0 | 0 | E | N | V | _ | 0 | . | 1 |  |  | Env version
0x0010 | 0.. 7 | 8.. 15 | 16.. 23 | 24.. 31 | [12 empty] | usage bit flag : 0(used), 1(not used)
0x0020 | [16 empty] | unused
0x0030
0x0040
0x0050
0x0060
0x0070 |  |  |  |  | reserved
0x0080
0x0090
0x00A0
0x00B0
0x00C0
0x00D0
0x00E0
0x00F0
0x0100 | CAL parm 10 |  |  |  | CAL parm 11 |  |  |  | CAL parm 12 |  |  |  | CAL parm 13 |  |  |  | calibration data back-up
0x0110 | CAL parm 14 |  |  |  | CAL parm 15 |  |  |  | CAL parm 16 |  |  |  | CAL parm 17
0x0120 | CAL parm 18 |  |  |  | CAL parm 19 |  |  |  | CAL parm 20 |  |  |  | CAL parm 21
0x0130 | CAL parm 22 |  |  |  | CAL parm 23 |  |  |  | CAL parm 24 |  |  |  | CAL parm 25
0x0140 | CAL parm 26 |  |  |  | CAL parm 27 |  |  |  | CAL parm 28 |  |  |  | CAL parm 29
0x0150 | CAL parm 30 |  |  |  | CAL parm 31 |  |  |  | CAL parm 32 |  |  |  | CAL parm 33
0x0160 | CAL parm 34 |  |  |  | CAL parm 35 |  |  |  | CAL parm 36 |  |  |  | CAL parm 37
0x0170 | CAL parm 38 |  |  |  | CAL parm 39 |  |  |  | CAL parm 40 |  |  |  | CAL parm 41
0x0180 | CAL parm 42 |  |  |  | CAL parm 43 |  |  |  | CAL parm 44 |  |  |  | CAL parm 45 |  |  |  | unused
0x0190 | CAL parm 46 |  |  |  | CAL parm 47 |  |  |  | CAL parm 48 |  |  |  | CAL parm 49
0x01A0
0x01B0 |  |  |  |  | reserved
0x01C0
0x01D0
0x01E0
0x01F0
0x0200 | parm 0 |  |  |  | parm 1 |  |  |  | parm 2 |  |  |  | parm 3 |  |  |  | parm group 0
0x0210 | parm 4 |  |  |  | parm 5 |  |  |  | parm 6 |  |  |  | parm 7
. . .
0x03F0 | parm 124 |  |  |  | parm 125 |  |  |  | parm 126 |  |  |  | parm 127
0x0400 | parm 0 |  |  |  | parm 1 |  |  |  | parm 2 |  |  |  | parm 3 |  |  |  | parm group 1
. . .
0x05F0 | parm 124 |  |  |  | parm 125 |  |  |  | parm 126 |  |  |  | parm 127
0x0600 | parm 0 |  |  |  | parm 1 |  |  |  | parm 2 |  |  |  | parm 3 |  |  |  | parm group 2
. . .
0x07F0 | parm 124 |  |  |  | parm 125 |  |  |  | parm 126 |  |  |  | parm 127
. . .
0x3E00 | parm 0 |  |  |  | parm 1 |  |  |  | parm 2 |  |  |  | parm 3 |  |  |  | parm group 30
. . .
0x3FF0 | parm 124 |  |  |  | parm 125 |  |  |  | parm 126 |  |  |  | parm 127

## 1-4) Parm
1. Parameter 관련 commands
1) parameter read/write
|  | - parm xx | read parameter xx (xx = 0 - 127)
|  | - parm xx yy | write yy to parameter xx (xx = 0 - 127, yy = 32-bit unsigned integer)
|  | - parm save | save current working parameters to Flash memory except calibration info.
|  | - parm show | shows current working parameters
|  | - parm compare | compare parameters between Flash and working
Note : parameter 10 ~ 39 are reserved for calibration info, thus they will not be saved even "parm save" command entered
2) Flash env table related
|  | - env init | initialize env table to default except cal_info
|  | - env save | save current working parameters to Flash memory (same as "parm save")
|  | - env show | shows Flash parameters, it can be different with working parameters
|  | - env compare | compare parameters between Flash and working (same as "parm compare")
3) Calibration info related
|  | - cal load | load calibration info of Flash memory to current working calibration info area
|  | - cal save | save current working calibration info to Flash memory
|  | - cal show | shows calibration info
|  | - cal compare | compare calibration info between Flash and working
2. Flash memory 에 저장할 Parameter 들
- 이 parameter 들은 Flash memory 의 environment 영역에 저장 됨
- board booting 시 여기에서 저장된 parameter 들을 읽어서 사용해야 함
| Parm No. | Group | Name | Function | Remark | Sample (board rev. 0.2) | [11 empty] | Sample (board rev. 0.2)
[6 empty] | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #15
Firmware General Configuration parameters | 0 |  | MON_CTRL | System monitor trace control - byte 0 : monitor on/off control 0 - monitor off 1 - monitor on - byte 1 : monitor interval, unit = sec | default : 0x0000_0300 - interval : 3 sec - monitor : off
| 1 |  | MON_FLAG | monitor contents control bit flag - bit 0 (0x01) : default monitor --> date/time, TC1, TC2, T_cj, p1, p2, pa(air)) - bit 1 (0x02 ): ADC monitor ADC ch 0..3 raw, voltage/current monitoring - bit 2 (0x04) : detailed TC monitor - bit 3 (0x08) : detailed TC calc monitor - bit 4 (0x10) : heater PID monitor --> time, SV(C), PV(C), CO(%) - bit 5 (0x20) : heater PID detail monitor --> time, SV(C), PV(C), CO(%), P-term, I-term, D-term | default : 0x0001
| 2 |  | TRACE_FLAG | trace onoff control flag - byte 0 : other trace control - byte 1 : PID_ald trace control - byte 2 : PID_heater trace control - byte 3 : UDP trace control | default : 0x0000_0000 byte value = 0 : trace disable 1 : trace level 1 2 : trace level 2 n : trace level n
| 3 |  | UDP_CTRL | UDP control - byte [1 : 0] : UDP packet sending interval, unit = msec - byte 2 : measured data UDP packet send mode → unused - bit 0 : UDP send format (unused) 0 (measured data send) 1 (sequencial data : test purpose) - bit 1 : restarted evt field add 0 (restarted evt field add) 1 (No restarted evt field add) - byte 3 : measured data UDP packet send enable control 0(do not send), 1(send) | default : 0x0100_0005 - interval : 5 msec - measured data send - restarted evt field use
| 4 |  | SYSCFG_CTRL | System configure control - byte 0 : watchdog enable control 0 - watchdog disable 1 - watchdog enable - byte 1 : SSCG(Spread Spectrum Clock Generation) enable control 0 - SSCG disable 1 - SSCG enable (1KHz 1.0%, MODPER = 250, INCSTEP = 88 ) | default : 0x0000_0101
| 5 | Network | MY_IP_ADDRESS | my IP address | default : 192.168.10.100
| 6 |  | MY_NET_MASK | network mask | default : 255.255.255.0
| 7 |  | MY_GATEWAY_IP | Gateway IP | default : 0.0.0.0
| 8 |  | MY_UDP_PORT | UDP port No. | default : 7000
| 9 |  | MY_TCP_PORT | TCP port No. | default : 23
Calibration Parameters | 10 | RTD(PT100) sensor calibration data | CAL_RTD0_000 | RTD #1(12-bit) calibration value on 0 °C | default : 269 (range : 242..295) | Sample (board rev. 0.2) #8: 257; Sample (board rev. 0.2) #10: 276; Sample (board rev. 0.2) #12: 262
| 11 |  | CAL_RTD0_100 | RTD #1(12-bit) calibration value on 100 °C | default : 1404 (range : 1263..1544) | Sample (board rev. 0.2) #8: 1395; Sample (board rev. 0.2) #10: 1416; Sample (board rev. 0.2) #12: 1395
| 12 |  | CAL_RTD0_200 | RTD #1(12-bit) calibration value on 200 °C | default : 2481 (range : 2232..2729) | Sample (board rev. 0.2) #8: 2473; Sample (board rev. 0.2) #10: 2498; Sample (board rev. 0.2) #12: 2469
| 13 |  | CAL_RTD1_000 | RTD #2(12-bit) calibration value on 0 °C | default : 269 (range : 242..295) | Sample (board rev. 0.2) #8: 280; Sample (board rev. 0.2) #10: 262; Sample (board rev. 0.2) #12: 268; Sample (board rev. 0.2) #15: 278
| 14 |  | CAL_RTD1_100 | RTD #2(12-bit) calibration value on 100 °C | default : 1404 (range : 1263..1544) | Sample (board rev. 0.2) #8: 1419; Sample (board rev. 0.2) #10: 1394; Sample (board rev. 0.2) #12: 1402; Sample (board rev. 0.2) #15: 1416
| 15 |  | CAL_RTD1_200 | RTD #2(12-bit) calibration value on 200 °C | default : 2481 (range : 2232..2729) | Sample (board rev. 0.2) #8: 2498; Sample (board rev. 0.2) #10: 2467; Sample (board rev. 0.2) #12: 2478; Sample (board rev. 0.2) #15: 2497
| 16 | ADC_IN0 calibration data | CAL_ADC_IN0_20m | ADC input ch 0 calibrated value for current @20mA | default : 48,000 | Sample (board rev. 0.2) #8: 47985; Sample (board rev. 0.2) #10: 48140; Sample (board rev. 0.2) #12: 47905; Sample (board rev. 0.2) #15: 47972
| 17 |  | CAL_ADC_IN0_10V | ADC input ch 0 calibrated value for voltage @10V | default : 50,000
| 18 | ADC_IN1 calibration data | CAL_ADC_IN1_20m | ADC input ch 1 calibrated value for current @20mA | default : 48,000
| 19 |  | CAL_ADC_IN1_10V | ADC input ch 1 calibrated value for voltage @10V | default : 50,000 | Sample (board rev. 0.2) #8: 50037; Sample (board rev. 0.2) #10: 49913; Sample (board rev. 0.2) #12: 49883; Sample (board rev. 0.2) #15: 49940
| 20 | ADC_IN2 calibration data | CAL_ADC_IN2_20m | ADC input ch 2 calibrated value for current @20mA | default : 48,000
| 21 |  | CAL_ADC_IN2_10V | ADC input ch 2 calibrated value for voltage @10V | default : 50,000 | Sample (board rev. 0.2) #8: 49881; Sample (board rev. 0.2) #10: 49878; Sample (board rev. 0.2) #12: 50113; Sample (board rev. 0.2) #15: 49602
| 22 | ADC_IN3 calibration data | CAL_ADC_IN3_20m | ADC input ch 3 calibrated value for current @20mA | default : 48,000
| 23 |  | CAL_ADC_IN3_10V | ADC input ch 3 calibrated value for voltage @10V | default : 50,000 | Sample (board rev. 0.2) #8: 50030; Sample (board rev. 0.2) #10: 49880; Sample (board rev. 0.2) #12: 50188; Sample (board rev. 0.2) #15: 49799
| 24 | DAC_OUT0 (MCU internal) calibration data | CAL_DAC_OUT0_4m | DAC output ch 0 calibrated value for current @4mA | default : 700 | Sample (board rev. 0.2) #8: 744; Sample (board rev. 0.2) #10: 741; Sample (board rev. 0.2) #12: 744; Sample (board rev. 0.2) #15: 750
| 25 |  | CAL_DAC_OUT0_20m | DAC output ch 0 calibrated value for current @20mA | default : 3,800 | Sample (board rev. 0.2) #8: 3712; Sample (board rev. 0.2) #10: 3736; Sample (board rev. 0.2) #12: 3714; Sample (board rev. 0.2) #15: 3743
| 26 |  | CAL_DAC_OUT0_0V | DAC output ch 0 calibrated value for voltage @0V | default : 600
| 27 |  | CAL_DAC_OUT0_10V | DAC output ch 0 calibrated value for voltage @10V | default : 3700
| 28 | DAC_OUT1 (MCU internal) calibration data | CAL_DAC_OUT1_4m | DAC output ch 1 calibrated value for current @4mA | default 700 | Sample (board rev. 0.2) #8: 747; Sample (board rev. 0.2) #10: 747; Sample (board rev. 0.2) #12: 760; Sample (board rev. 0.2) #15: 754
| 29 |  | CAL_DAC_OUT1_20m | DAC output ch 1 calibrated value for current @20mA | default 3,800 | Sample (board rev. 0.2) #8: 3707; Sample (board rev. 0.2) #10: 3726; Sample (board rev. 0.2) #12: 3738; Sample (board rev. 0.2) #15: 3752
| 30 |  | CAL_DAC_OUT1_0V | DAC output ch 1 calibrated value for voltage @0V | default : 600
| 31 |  | CAL_DAC_OUT1_10V | DAC output ch 1 calibrated value for voltage @10V | default : 3700
| 32 | DAC_OUT2 (external) calibration data | CAL_DAC_OUT2_4m | DAC output ch 2 calibrated value for current @4mA | default 11,000 | Sample (board rev. 0.2) #8: 11929; Sample (board rev. 0.2) #10: 11877; Sample (board rev. 0.2) #12: 11866; Sample (board rev. 0.2) #15: 11880
| 33 |  | CAL_DAC_OUT2_20m | DAC output ch 2 calibrated value for current @20mA | default 59,000 | Sample (board rev. 0.2) #8: 59574; Sample (board rev. 0.2) #10: 59425; Sample (board rev. 0.2) #12: 59280; Sample (board rev. 0.2) #15: 59630
| 34 |  | CAL_DAC_OUT2_0V | DAC output ch 2 calibrated value for voltage @0V | default : 9800
| 35 |  | CAL_DAC_OUT2_10V | DAC output ch 2 calibrated value for voltage @10V | default : 59000
| 36 | DAC_OUT3 (external) calibration data | CAL_DAC_OUT3_4m | DAC output ch 3 calibrated value for current @4mA | default 11,000
| 37 |  | CAL_DAC_OUT3_20m | DAC output ch 3 calibrated value for current @20mA | default 59,000
| 38 |  | CAL_DAC_OUT3_0V | DAC output ch 3 calibrated value for voltage @0V | default : 9800 | Sample (board rev. 0.2) #8: 10248; Sample (board rev. 0.2) #10: 10256; Sample (board rev. 0.2) #12: 10278; Sample (board rev. 0.2) #15: 10010
| 39 |  | CAL_DAC_OUT3_10V | DAC output ch 3 calibrated value for voltage @10V | default : 59000 | Sample (board rev. 0.2) #8: 60930; Sample (board rev. 0.2) #10: 61050; Sample (board rev. 0.2) #12: 60951; Sample (board rev. 0.2) #15: 61000
| 40 | TC sensor calibration data | CAL_TC0_000 | TC #0 (12-bit) calibration value on 0 °C | default : 621 (range : 600..650) | Sample (board rev. 0.2) #8: 633; Sample (board rev. 0.2) #10: 620; Sample (board rev. 0.2) #12: 631; Sample (board rev. 0.2) #15: 632
| 41 |  | CAL_TC0_246 | TC #0 (12-bit) calibration value on 246 °C | default : 3227 (range : 3150..3300) | Sample (board rev. 0.2) #8: 3247; Sample (board rev. 0.2) #10: 3226; Sample (board rev. 0.2) #12: 3237; Sample (board rev. 0.2) #15: 3248
| 42 |  | CAL_TC1_000 | TC #1 (12-bit) calibration value on 0 °C | default : 621 (range : 600..650)
| 43 |  | CAL_TC1_246 | TC #1 (12-bit) calibration value on 246 °C | default : 3227 (range : 3150..3300)
| 44 | -
| 45 | -
| 46 | -
| 47 | -
| 48 | -
| 49 | -
ADC Input Config | 50 | ADC input Operating Mode | ADC_IN_MODE | ADC_IN channel 0-3 operating mode - byte 0 : ADC_IN0_MODE - 0 : current mode - 1 : voltage mode (0-10V) - byte 1 : ADC_IN1_MODE - 0 : current mode - 1 : voltage mode (0-10V) - byte 2 : ADC_IN2_MODE - 0 : current mode - 1 : voltage mode (0-10V) - byte 3 : ADC_IN3_MODE - 0 : current mode - 1 : voltage mode (0-10V) | default : 0x0101_0100
| 51 | Moving avg. number for ADC 0 - 3 | MA_NUM_ADC | ADC channel 0-3 moving avg. number - byte 0 : ADC ch#0 moving avg. number - ADC scan is done @ 2msec - range : 2 - 100 (= max 100 x 2msec = 200 msec) - byte 1 : ADC ch#1 moving avg. number - ADC scan is done @ 2msec - range : 2 - 100 (= max 100 x 2msec = 200 msec) - byte 2 : ADC ch#2 moving avg. number - ADC scan is done @ 2msec - range : 2 - 100 (= max 100 x 2msec = 200 msec) - byte 3 : ADC ch#3 moving avg. number - ADC scan is done @ 2msec - range : 2 - 100 (= max 100 x 2msec = 200 msec) | default : 50 (100 msec moving avg) 0x3232_3232
| 52 | Moving avg. number for TC & RTD | MA_NUM_TC_RTD | TC & RTD sensor input moving avg. number - byte 0 : TC sensor input moving avg. number - TC scan is done @ 50 msec - range : 2 - 100 (= max 100 x 50msec = 5 sec) - byte 1 : RTD sensor input moving avg. number - RTD sensor is not used in Psi-1000 system - RTD scan is done @ 100 msec - range : 2 - 50 (= max 50 x 100msec = 5 sec) | default : 40 (2 sec moving avg) 0x0000_1428 - TC moving avg cnt = 40 → 2 sec - RTD moving avg cnt = 20 → 2 sec
| 53 | Tcj related parameters | Tcj_DEFAULT | Fixed constant enviroment temperature this value is used when TC1047 temperature is in abnormal state | default : 3300, (33°C, x2_format)
| 54 |  | Tcj_MOFFSET | TC1047 is assembled on the PCB and its surround temperature is usually higher than TC's end terminal connector. Typically this temperature difference is about 2 °C(= Tcj_OFFSET). Therefore, (Tcj - Tcj_OFFSET) must be used. TC1047 temperature mounting offset value - Tcj_OFFSET = (TC1047 temp. - cold junction temp.) - unit : x2 format, 1000 = 10.00 | default : 200, ( 2°C, x2 value)
| 55 | P1 display limit (EVT only) | P1_DISP_MIN_X5 | This limit value is applied to measured event only P1 pressure min, x5 format, 0 .. 10 torr = 0 .. 1000000 | default : 0
| 56 |  | P1_DISP_MAX_X5 | This limit value is applied to measured event only P1 pressure max, x5 format, 0 .. 10 torr = 0 .. 1000000 | default : 1500000
| 57 | P2 display limit (EVT only) | P2_DISP_MIN_X5 | This limit value is applied to measured event only P2 pressure min, x5 format, 0 .. 0.1 torr = 0 .. 10000 | default : 0
| 58 |  | P2_DISP_MAX_X5 | This limit value is applied to measured event only P2 pressure max, x5 format, 0 .. 0.1 torr = 0 .. 10000 | default : 15000
59
| 60 | DAC_OUT0 | DAC_OUT0_EN | DAC_OUT0, enable/disable, 1(enable), 0(disable) | default : 0
| 61 |  | DAC_OUT0_MODE | DAC_OUT0, operation mode, bit 0 = 0 : current 4-20 mA operation 1 : voltage 0-10V operation bit 1 = 0 : normal operation 1 : manual test operation | default : 0
| 62 |  | DAC_OUT0_TEST_VAL | DAC_OUT0, manual test mode output value | default : 0, x2 format, 0 = 0.00
| 63 |  | DAC_OUT0_CR_MIN | DAC_OUT0, current range min --> 0mA | default : 0, x2 format, 0 = 0.00
| 64 |  | DAC_OUT0_CR_MAX | DAC_OUT0, current range max --> 20mA | default : 2000, x2 format, 1000 = 20.00
| 65 |  | DAC_OUT0_VR_MIN | DAC_OUT0, voltage range min --> 0 V | default : 0, x2 format, 0 = 0.00
| 66 |  | DAC_OUT0_VR_MAX | DAC_OUT0, voltage range max --> 10 V | default : 1000, x2 format, 1000 = 10.00
| 67 | DAC_OUT1 | DAC_OUT1_EN | DAC_OUT1, enable/disable, 1(enable), 0(disable) | default : 0
| 68 |  | DAC_OUT1_MODE | DAC_OUT1, operation mode, bit 0 = 0 : current 4-20 mA operation 1 : voltage 0-10V operation bit 1 = 0 : normal operation 1 : manual test operation | default : 0
| 69 |  | DAC_OUT1_TEST_VAL | DAC_OUT1, manual test mode output value | default : 0, x2 format, 0 = 0.00
| 70 |  | DAC_OUT1_CR_MIN | DAC_OUT1, current range min --> 0mA | default : 0, x2 format, 0 = 0.00
| 71 |  | DAC_OUT1_CR_MAX | DAC_OUT1, current range max --> 20mA | default : 2000, x2 format, 1000 = 20.00
| 72 |  | DAC_OUT1_VR_MIN | DAC_OUT1, voltage range min --> 0 V | default : 0, x2 format, 0 = 0.00
| 73 |  | DAC_OUT1_VR_MAX | DAC_OUT1, voltage range max --> 10 V | default : 1000, x2 format, 1000 = 10.00
| 74 | DAC_OUT2 | DAC_OUT2_EN | DAC_OUT2, enable/disable, 1(enable), 0(disable) | default : 0
| 75 |  | DAC_OUT2_MODE | DAC_OUT2, operation mode, bit 0 = 0 : current 4-20 mA operation 1 : voltage 0-10V operation bit 1 = 0 : normal operation 1 : manual test operation | default : 0
| 76 |  | DAC_OUT2_TEST_VAL | DAC_OUT2, manual test mode output value | default : 0, x2 format, 0 = 0.00
| 77 |  | DAC_OUT2_CR_MIN | DAC_OUT2, current range min --> 0mA | default : 0, x2 format, 0 = 0.00
| 78 |  | DAC_OUT2_CR_MAX | DAC_OUT2, current range max --> 20mA | default : 2000, x2 format, 1000 = 20.00
| 79 |  | DAC_OUT2_VR_MIN | DAC_OUT2, voltage range min --> 0 V | default : 0, x2 format, 0 = 0.00
| 80 |  | DAC_OUT2_VR_MAX | DAC_OUT2, voltage range max --> 10 V | default : 1000, x2 format, 1000 = 10.00
| 81 | DAC_OUT3 | DAC_OUT3_EN | DAC_OUT3, enable/disable, 1(enable), 0(disable) | default : 0
| 82 |  | DAC_OUT3_MODE | DAC_OUT3, operation mode, bit 0 = 0 : current 4-20 mA operation 1 : voltage 0-10V operation bit 1 = 0 : normal operation 1 : manual test operation | default : 1
| 83 |  | DAC_OUT3_TEST_VAL | DAC_OUT3, manual test mode output value | default : 0, x2 format, 0 = 0.00
| 84 |  | DAC_OUT3_CR_MIN | DAC_OUT3, current range min --> 0mA | default : 0, x2 format, 0 = 0.00
| 85 |  | DAC_OUT3_CR_MAX | DAC_OUT3, current range max --> 20mA | default : 2000, x2 format, 1000 = 20.00
| 86 |  | DAC_OUT3_VR_MIN | DAC_OUT3, voltage range min --> 0 V | default : 0, x2 format, 0 = 0.00
| 87 |  | DAC_OUT3_VR_MAX | DAC_OUT3, voltage range max --> 10 V | default : 1000, x2 format, 1000 = 10.00
88
89
| 90 | PID Heater | PIDH_KP_X5 | Heater PID, Kp (proportional gain), x5 format | default = 350,000 (350,000 = 3.50)
| 91 |  | PIDH_KI_X5 | Heater PID, Ki (integral gain), x5 format | default = 4,000 (4,000 = 0.04)
| 92 |  | PIDH_KD_X5 | Heater PID, Kd (derivative gain), x5 format | default = 0
| 93 |  | PIDH_SV_X2 | Heater PID, SV(set variable), x2 format, unit = °C | default = 10,000 (10,000 = 100.0)
| 94 |  | PIDH_IMIN_X2 | Heater PID, integral Term min limit, x2 format, unitless % | default = 1000, 10.0%
| 95 |  | PIDH_IMAX_X2 | Heater PID, integral Term max limit, x2 format, unitless % | default = 3500, 35.0%
| 96 |  | PIDH_AT_STEP | Heater PID, Auto-tune, CO relay step amount, x2_format, % | default = 1000, 10 %
| 97 |  | PIDH_AT_NB | Heater PID, Auto-tune, noise band, x2 format, % | default = 50, 0.5 %
98
99
| 100 |  | ALD_LIFE_CNT | ALD valve life count value - exact life count values are saved in RTC back up area(RAM) - when date changes, RAM value is saved to Flash
101
102
103
104
105
106
107
108
109
| 110 | PID ALD Dong-A's control parameters
| 111 |  | DA_FFWD_EN | Dong-A's Feed Forward enable, 0(disable), 1(enable) | default : 0
| 112 |  | DA_INTG_EN | Dong-A's Integral Pre-charge enable, 0(disable), 1(enable) | default : 1
| 113 |  | DA_PWM_MIN_EN | Dong-A's PWM minimum width enable, 0(disable) : min = 0 msec 1(enable) : min = 4.1 msec | default : 1
| 114 |  | DA_PWM_ONTIME_MIN | DA's kPrsCtrl_sglPwmOnTimeMin value, x2 format, msec | default : 410, 410 = 4.1 msec
| 115 |  | DA_PWM_ONTIME_OFFSET | DA's kPrsCtrl_sglPwmOnTimeOffs value, x2 format, msec | default : 485, 485 = 4.85 msec
| 116 |  | DA_BOOST_KP | DA's kPrsCtrl_sglGainBoostFactorKp value, x2 format, Proportional gain boost factor | default : 150, 150 = 1.50
| 117 |  | DA_BOOST_KI | DA's kPrsCtrl_sglGainBoostFactorKi, value, x2 format, Integral gain boost factor | default : 300, 300 = 3.0
| 118 |  | DA_BOOST_TIME | DA's kPrsCtrl_u16GainBoostTailTime value, msec | default : 5,000 msec
| 119 |  | DA_P1RISE_DIFF_TH | DA's kPrsCtrl_sglP1RiseDiffThrsh value, x3 format, P1 rising difference threshold | default : 55, 55 = 0.055
| 120 |  | DA_P1RISE_RATIO_TH | DA's kPrsCtrl_sglP1RiseRatioThrsh value, x3 format, P1 rising ratio threshold | default : 950, 950 = 0.950
| 121 |  | DA_P1R_PC_ONCE_EN | DA's P1 rising integral pre-charge once setting, 0(disable), 1(enable) | default : 1(enable)
| 122 |  | DA_P2_LOW_REF | DA's kPrsCtrl_sglPwmLmtAtP1RiseRng, value, x3 format, P2 low reference pressure to limit PWM ontime when P1 rising if (P2 < this value) : PWM_ontime = minimum - data unit = torr | default : 25, 25 = 0.025
| 123 |  | DA_P1F_PC_EN | DA's P1 fall pre-charge enable control, 0(disable), 1(enable) | default : 0(disable)
124
125
126
127

## 1-5) 동아대 PID parm
1. 동아대 PID algorithm
1) PID algorithm 동작에 필요한 parameter 들은 source 상에 초기값으로 hard coded 되어 있다.
- 동아대 PID algorithm 은 PI engine 이며 D (derivative) 는 사용하지 않는다.
- PID algorithm running 에 필요한 gain table 은 아래와 같이 4 종류가 사용 된다.
a) P (Proportional) Gain : 정상 상태 PID algorithm 을 위한 gain (Kp), in/out 조건에 따른 LUT 구성, interpolation 사용
b) I (Integral) Gain Ratio : 정상 상태 PID algorithm 을 위한 gain ratio for Ki, in/out 조건에 따른 LUT 구성, interpolation 사용
Note : Integral gain (Ki) = ( I gain ratio x Kp )
c) Feed Forward Gain : PID algorithm 의 feed forward 를 위한 gain, in/out 조건에 따른 LUT 구성, interpolation 사용, 기능 enable/disable 설정 가능 (default = disable)
d) Integral Pre-charge Gain : PID algorithm 의 feed forward 를 위한 gain, in/out 조건에 따른 LUT 구성, interpolation 사용, 기능 enable/disable 설정 가능 (default = enable)
2) Gain Table 설정값 (동아대 source, 최종값)
- 아래 좌측 Table : 동아대에서 보내준 source 상에 hard coded 된 gain table
- 아래 가운데 Table : 자체 실험을 통해 gain 최적화를 위한 factor table ( 문정환 책임이 실험을 통해 결정한 최종 gain factor)
- 아래 우측 Table : (동아대 gain table) x (factor table) = 현재 running 중인 gain table
|  |  | 동아대 source 상 Gain Table |  |  |  |  | Gain Table 변경용 Factor Table |  |  |  |  | Running 하는 Gain Table
초기 적용 Gain Table | Proportional Gain (동아대 설정 값) |  | P2 (torr) |  |  |  |  | 문정환 책임 변경 Gain Factor |  |  |  |  | Proportional Gain 최종값
|  |  | 0.0075 | 0.01 | 0.05 | 0.075
| P1 (torr) | 0.1 | 0.22575 | 0.19031 | 0.10179 | 0.097227 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.22575 | 0.19031 | 0.10179 | 0.097227
|  | 0.5 | 0.22182 | 0.18381 | 0.087957 | 0.08213 |  | 1.5 | 1.3 | 1 | 1 |  | 0.33272 | 0.23895 | 0.087957 | 0.08213
|  | 1.0 | 0.2011 | 0.16204 | 0.062317 | 0.055087 |  | 1.5 | 1.3 | 1 | 1 |  | 0.30165 | 0.21065 | 0.062317 | 0.055087
|  | 5.0 | 0.10812 | 0.087317 | 0.034425 | 0.030696 |  | 1.5 | 1.3 | 1 | 1 |  | 0.16218 | 0.11351 | 0.034425 | 0.030696
|  | 10.0 | 0.06601 | 0.057125 | 0.035365 | 0.034659 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 0.099015 | 0.085687 | 0.053047 | 0.034659
| Integral Gain Ratio (동아대 설정 값) |  | P2 (torr) |  |  |  |  | 문정환 책임 변경 Gain Factor |  |  |  |  | Integral Gain Ratio 최종값
|  |  | 0.0075 | 0.01 | 0.05 | 0.075
| P1 (torr) | 0.1 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351
|  | 0.5 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702
|  | 1.0 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702
|  | 5.0 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702
|  | 10.0 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702
| Integral Pre-charge (동아대 설정 값) |  | P2 (torr) |  |  |  |  | 문정환 책임 변경 Gain Factor |  |  |  |  | Integral Pre-charge 최종값
|  |  | 0.0075 | 0.01 | 0.05 | 0.075
| P1 (torr) | 0.1 | 0.21278 | 0.23318 | 0.55963 | 0.76366 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.21278 | 0.23318 | 0.55963 | 0.76366
|  | 0.5 | 0.19234 | 0.2072 | 0.44491 | 0.59348 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.19234 | 0.2072 | 0.44491 | 0.59348
|  | 1.0 | 0.16679 | 0.17472 | 0.30151 | 0.38075 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.16679 | 0.17472 | 0.30151 | 0.38075
|  | 5.0 | 0.061145 | 0.064193 | 0.11356 | 0.14466 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.061145 | 0.064193 | 0.11356 | 0.14466
|  | 10.0 | 0.019909 | 0.022398 | 0.062221 | 0.087111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.019909 | 0.022398 | 0.062221 | 0.087111
| Feed Forward (동아대 설정 값) |  | P2 (torr) |  |  |  |  | 문정환 책임 변경 Gain Factor |  |  |  |  | Feed Forward 최종값
|  |  | 0.0075 | 0.01 | 0.05 | 0.075
| P1 (torr) | 0.1 | 0.21278 | 0.23318 | 0.55963 | 0.76366 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.21278 | 0.23318 | 0.55963 | 0.76366 |  | unused
|  | 0.5 | 0.19234 | 0.2072 | 0.44491 | 0.59348 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.19234 | 0.2072 | 0.44491 | 0.59348
|  | 1.0 | 0.16679 | 0.17472 | 0.30151 | 0.38075 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.16679 | 0.17472 | 0.30151 | 0.38075
|  | 5.0 | 0.061145 | 0.064193 | 0.11356 | 0.14466 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.061145 | 0.064193 | 0.11356 | 0.14466
|  | 10.0 | 0.019909 | 0.022398 | 0.062221 | 0.087111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.019909 | 0.022398 | 0.062221 | 0.087111
2. PID Gain Factor Table 값 변경
1) 위 Gain Table 의 최종값을 source 에 hard code 로 저장하고, Factor table 의 값은 모두 1.0 으로 적용 됨. (아래 Gain Table 최종 참조)
2) 추가적인 gain tuning 필요시 factor table 값만을 변경하여 tuning 가능하며, 이경우 source code 변경 없이 tuning 이 가능하다.
|  |  | source 상 Gain Table |  |  |  |  | Gain Table 변경용 Factor Table |  |  |  |  | Running 하는 Gain Table
최종 적용 Gain Table | Proportional Gain |  | P2 (torr) |  |  |  |  | Gain Factor |  |  |  |  | Proportional Gain
|  |  | 0.0075 | 0.01 | 0.05 | 0.075
| P1 (torr) | 0.1 | 0.22575 | 0.19031 | 0.10179 | 0.097227 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.22575 | 0.19031 | 0.10179 | 0.097227
|  | 0.5 | 0.33272 | 0.23895 | 0.087957 | 0.08213 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.33272 | 0.23895 | 0.087957 | 0.08213
|  | 1.0 | 0.30165 | 0.21065 | 0.062317 | 0.055087 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.30165 | 0.21065 | 0.062317 | 0.055087
|  | 5.0 | 0.16218 | 0.11351 | 0.034425 | 0.030696 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.16218 | 0.11351 | 0.034425 | 0.030696
|  | 10.0 | 0.099015 | 0.085687 | 0.053047 | 0.034659 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.099015 | 0.085687 | 0.053047 | 0.034659
| Integral Gain Ratio |  | P2 (torr) |  |  |  |  | Gain Factor |  |  |  |  | Integral Gain Ratio
|  |  | 0.0075 | 0.01 | 0.05 | 0.075
| P1 (torr) | 0.1 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351
|  | 0.5 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702
|  | 1.0 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702
|  | 5.0 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702
|  | 10.0 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6702
| Integral Pre-charge |  | P2 (torr) |  |  |  |  | Gain Factor |  |  |  |  | Integral Pre-charge
|  |  | 0.0075 | 0.01 | 0.05 | 0.075
| P1 (torr) | 0.1 | 0.21278 | 0.23318 | 0.55963 | 0.76366 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.21278 | 0.23318 | 0.55963 | 0.76366
|  | 0.5 | 0.19234 | 0.2072 | 0.44491 | 0.59348 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.19234 | 0.2072 | 0.44491 | 0.59348
|  | 1.0 | 0.16679 | 0.17472 | 0.30151 | 0.38075 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.16679 | 0.17472 | 0.30151 | 0.38075
|  | 5.0 | 0.061145 | 0.064193 | 0.11356 | 0.14466 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.061145 | 0.064193 | 0.11356 | 0.14466
|  | 10.0 | 0.019909 | 0.022398 | 0.062221 | 0.087111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.019909 | 0.022398 | 0.062221 | 0.087111
| Feed Forward |  | P2 (torr) |  |  |  |  | Gain Factor |  |  |  |  | Feed Forward
|  |  | 0.0075 | 0.01 | 0.05 | 0.075
| P1 (torr) | 0.1 | 0.21278 | 0.23318 | 0.55963 | 0.76366 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.21278 | 0.23318 | 0.55963 | 0.76366 |  | unused
|  | 0.5 | 0.19234 | 0.2072 | 0.44491 | 0.59348 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.19234 | 0.2072 | 0.44491 | 0.59348
|  | 1.0 | 0.16679 | 0.17472 | 0.30151 | 0.38075 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.16679 | 0.17472 | 0.30151 | 0.38075
|  | 5.0 | 0.061145 | 0.064193 | 0.11356 | 0.14466 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.061145 | 0.064193 | 0.11356 | 0.14466
|  | 10.0 | 0.019909 | 0.022398 | 0.062221 | 0.087111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.019909 | 0.022398 | 0.062221 | 0.087111
3. Gain Factor Table 값 저장 공간
1) Gain Factor Table 저장은 Flash memory sector 2 를 사용한다. (총 16Kbyte range)
env table 과 유사한 형태를 가지도록 구성 된다. (아래 표 참조)
2) 1 개의 Gain Factor Item : 8 byte, Factor_Type(4-byte) + Factor_Value(4-byte) 로 구성
|  | Factor_Type : | 0 - no modification, |  |  |  | final value = Gain Table 값 그대로 사용
|  |  | 1 - Factor Multiply, |  |  |  | final value = Gain Table x (Factor Table / 100)
|  |  | 2 - Factor Table replaces Gain Table |  |  |  | final value = Factor Table / 100
|  | Factor_Value : | x2 format (100 = 1.00) |  |  |  | when Factor Table = 100 --> Factor = 1.00
3) 1 Factor_Group : 128 item, 128 x 8-byte = 1024 Kbyte, Factor Table 저장 용도로 사용 (총 15 벌 저장 가능하며 가장 마지막 table 이 valid 한 Factor Table 임)
4) 1 Info_Group : 1024 Kbyte, Factor table information 저장 용도로 사용
5) Flash sector 2 = 16 Kbyte, 1 Info_Group + 15 Factor_Group 으로 구성
Flash sector 2 address : 0x0800_8000 .. 0x0800_BFFF
6) Factor Group #1 .. #15 까지 write 한 후 sector erase 하는 형태로 사용, Flash erase 횟수를 줄일수 있음.
|  | sector #2 |  |  | base_address = 0x0800_8000 | [9 empty] | 저장 횟수 : 126 | 15
|  | Address | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
| Info_Group | 0x8000 | P | s | i | 1 | 0 | 0 | 0 | F | A | C | _ | 0 | . | 1
|  | 0x8010 | 0: 0.. 7; 1: 8.. 15
0x8020
|  | 0x8030 | base_address = 0x0800_8000 3: Factor Group #1 .. #15 usage bit flag : bit = 0(used), bit = 1(not used) |  | PID factor table version
0x83F0
| Factor_Group #1 | 0x8400 | 0: Item 0 (Factor_Type); base_address = 0x0800_8000 4: Item 0 (Factor_Value); base_address = 0x0800_8000 8: Item 1 (Factor_Type) |  |  | Item 1 (Factor_Value)
|  | 0x8410 | 0: Item 2 (Factor_Type); base_address = 0x0800_8000 4: Item 2 (Factor_Value); base_address = 0x0800_8000 8: Item 3 (Factor_Type) |  |  | Item 3 (Factor_Value)
. . .
|  | 0x87E0 | 0: Item 124 (Factor_Type); base_address = 0x0800_8000 4: Item 124 (Factor_Value); base_address = 0x0800_8000 8: Item 125 (Factor_Type) |  |  | Item 125 (Factor_Value) |  |  |  |  | in case of factor item changed and saves,
|  | 0x87F0 | 0: Item 126 (Factor_Type); base_address = 0x0800_8000 4: Item 126 (Factor_Value); base_address = 0x0800_8000 8: Item 127 (Factor_Type) |  |  | Item 127 (Factor_Value) |  |  |  |  | next Factor_Group is used
| Factor_Group #2 | 0x8800 | 0: Item 0 (Factor_Type); base_address = 0x0800_8000 4: Item 0 (Factor_Value); base_address = 0x0800_8000 8: Item 1 (Factor_Type) |  |  | Item 1 (Factor_Value)
|  | 0x8810 | 0: Item 2 (Factor_Type); base_address = 0x0800_8000 4: Item 2 (Factor_Value); base_address = 0x0800_8000 8: Item 3 (Factor_Type) |  |  | Item 3 (Factor_Value)
. . .
|  | 0x8BE0 | 0: Item 124 (Factor_Type); base_address = 0x0800_8000 4: Item 124 (Factor_Value); base_address = 0x0800_8000 8: Item 125 (Factor_Type) |  |  | Item 125 (Factor_Value)
|  | 0x8BF0 | 0: Item 126 (Factor_Type); base_address = 0x0800_8000 4: Item 126 (Factor_Value); base_address = 0x0800_8000 8: Item 127 (Factor_Type) |  |  | Item 127 (Factor_Value)
. . .
| Factor_Group #15 | 0xBC00 | 0: Item 0 (Factor_Type); base_address = 0x0800_8000 4: Item 0 (Factor_Value); base_address = 0x0800_8000 8: Item 1 (Factor_Type) |  |  | Item 1 (Factor_Value)
|  | 0xBC10 | 0: Item 2 (Factor_Type); base_address = 0x0800_8000 4: Item 2 (Factor_Value); base_address = 0x0800_8000 8: Item 3 (Factor_Type) |  |  | Item 3 (Factor_Value)
. . .
|  | 0xBFE0 | 0: Item 124 (Factor_Type); base_address = 0x0800_8000 4: Item 124 (Factor_Value); base_address = 0x0800_8000 8: Item 125 (Factor_Type) |  |  | Item 125 (Factor_Value) |  |  |  |  | in case of last Factor_Group is used,
|  | 0xBFF0 | 0: Item 126 (Factor_Type); base_address = 0x0800_8000 4: Item 126 (Factor_Value); base_address = 0x0800_8000 8: Item 127 (Factor_Type) |  |  | Item 127 (Factor_Value) |  |  |  |  | next Factor_Group is Factor_Group #1,
after Flash sector erase
|  |  | 0: Default; base_address = 0x0800_8000 2: Modification; base_address = 0x0800_8000 4: Default; base_address = 0x0800_8000 6: Modification; base_address = 0x0800_8000 8: Default | Modification |  | Default |  | Modification
|  | Factor | Factor | Factor | Factor | Factor | Factor | Factor | Factor | Factor | Factor | Factor | Factor | Factor | Factor | Factor | Factor | Factor
|  | Item | Type | Value | Type | Value | Type | Value | Type | Value | Type | Value | Type | Value | Type | Value | Type | Value
|  |  | 0: +0; base_address = 0x0800_8000 4: +1; base_address = 0x0800_8000 8: +2 |  |  | +3
| addr. Offset |  | 0: P2 = 0.0075 torr; base_address = 0x0800_8000 4: P2 = 0.01 torr; base_address = 0x0800_8000 8: P2 = 0.05 torr |  |  | P2 = 0.075 torr
| +0x0000 | 0 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 0.1 torr |  | Proprotional Gain Table
| +0x0020 | 4 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 0.5 torr
| +0x0040 | 8 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 1.0 torr
| +0x0060 | 12 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 5.0 torr
| +0x0080 | 16 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 10.0 torr
| +0x00A0 | 20 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 0.1 torr |  | Integral Gain Table
| +0x00C0 | 24 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 0.5 torr
| +0x00E0 | 28 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 1.0 torr
| +0x0100 | 32 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 5.0 torr
| +0x0120 | 36 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 10.0 torr
| +0x0140 | 40 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 0.1 torr |  | Feed Forward Look-up Table
| +0x0160 | 44 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 0.5 torr
| +0x0180 | 48 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 1.0 torr
| +0x01A0 | 52 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 5.0 torr
| +0x01C0 | 56 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 10.0 torr
| +0x01E0 | 60 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 0.1 torr |  | Integral Pre-charge Table
| +0x0200 | 64 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 0.5 torr
| +0x0220 | 68 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 1.0 torr
| +0x0240 | 72 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 5.0 torr
| +0x0260 | 76 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | P1: 10.0 torr
| +0x0280 | 80
| +0x02A0 | 84
| +0x02C0 | 88
| +0x02E0 | 92
| +0x0300 | 96
| +0x0320 | 100
| +0x0340 | 104
| +0x0360 | 108
| +0x0380 | 112
| +0x03A0 | 116
| +0x03C0 | 120
| +0x03E0 | 124
4. 동아대 PID source
1) 동아대 PID source operation procedure
2) 동아대 PID source State Diagram

## 1-6) Auto-tune
1. PID Auto-Tuning for Heater
- PID auto-tune source : ported from Arduino PID auto-tune library (by BB)
- Source : https://github.com/br3ttb/Arduino-PID-AutoTune-Library
- uses relay method, for details, refer to http://brettbeauregard.com/blog/2012/01/arduino-pid-autotune-library/#more-1893
2. PID Auto-Tune Relay Method
2-1) This auto-tuning procedure is only for Psi-1000 heater application,
Auto-tuning basic ideas are same for all other applications,
but, detailed options must be changed appropriately
For ALD valve case, auto-tuning parameters must be changed appropriately.
2-2) Auto-tuning procedure
Note 1 : during temperature PID auto-tune, gas flows must be in inactive state (ALD valve not operate condition)
If gas flows, it influences auto-tune
Note 2 : Option colors
Blue color : Fixed constant
Red color : Programmable constant (in parameter)
1) check temperature sensor (TC#0) operation
2) check heater operation (heater fault + heating up) with default PID settings
- default PID settings : Kp=13.5, Ki=0.45, Kd=0
- options : |  | HTR_RISE : |  | Heater rising temperature, |  |  |  | 5 °C, 2.5 %
|  | HTR_RISE_TIMEOUT : |  | Heater rising temperature timeout, |  |  |  | 60 sec | normal case : less than 20 sec
|  | HTR_UP_TEMP : |  | Heating up temperature, |  |  |  | 90 °C, 45 %
|  | HTR_UP_TEMP_TIMEOUT : |  | Heating up temperature timeout, |  |  |  | 300 sec | normal case : less than 100 sec
3) wait heater steady state at target temperature : (SV - STABLE_LIMIT) < PV < (SV + STABLE_LIMIT)
- options : |  | SV : |  | target temperature, in % |  |  |  | 100 °C, 50 %
|  | STABLE_LIMIT : |  | stable condition limit, (== noise band) |  |  |  | 1 °C, 0.5 %
|  | STABLE_TIME : |  | stable condition check time, in sec |  |  |  | 180 sec
|  | STABLE_TIMEOUT : |  | stable condition check timeout, in sec |  |  |  | (180 + 600) = 780 sec + margin = 1000 sec
4) find CO_REF value : CO_REF = latest CO output value
5) RELAY step up : CO level step up, value = (CO_REF + STEP)
wait until PV crosses up (SV + NOISE_BAND)
- options : |  | STEP : |  | RELAY step value, in % |  |  | 10 %
|  | NOISE_BAND : |  | noise_band, in % |  |  | 1 °C, 0.5 %
6) RELAY step down : CO level step up, value = (CO_REF - STEP)
wait until PV crosses down (SV - NOISE_BAND)
- find high_peak value
- mark period_start
- period[N] = now - period_start
7) RELAY step up : CO level step up, value = (CO_REF + STEP)
wait until PV crosses up (SV + NOISE_BAND)
- find low_peak value
8) repeat (6)~(7) : 3 ~ 9 times
calculate : Amp[0] = (high_peak[0] - low_peak[0]) | [13 empty] | NoiseBand
Amp[1] = (high_peak[1] - low_peak[1])
Amp[2] = (high_peak[2] - low_peak[2])
9) calculate : period[0] = (high_peak[1] - high_peak[0])
period[1] = (high_peak[2] - high_peak[1])
period[2] = (high_peak[3] - high_peak[2])
10) check data validation
- diffAmp2 = abs(Amp[2] - Amp[1])
- diffAmp1 = abs(Amp[1] - Amp[0])
- amplitude match condition : (diffAmp1 < (Amp[2] x 0.05)) && (diffAmp2 < (Amp[2] x 0.05)) | [9 empty] | 5% amplitude margin
- avgAmp = (Amp[0] + Amp[1] + Amp[2]) / 3
- diffPeriod1 = (Period[1] - Period[0])
- diffPeriod2 = (Period[2] - Period[1])
- period match condition : (diffPeriod1 < (Period[2] x 0.1)) && (diffPeriod2 < (Period[2] x 0.1)) | [9 empty] | 10% period margin
- avgPeriod = (Period[0] + Period[1] + Period[2]) / 3
11) calculate PID parameters
- Ku = (4 x 2 x STEP) / (avgAmp x 3.14159) |  |  |  |  | Kp = 0.4 x Ku
- Tu = avgPeriod |  |  |  |  | Ki = 0.48 x Ku / Tu
3. PID Auto-Tune Method Timing Diagram
|  |  | PV > (SV+NB) |  | PV < (SV-NB) |  | PV > (SV+NB) |  | PV < (SV-NB) |  | PV > (SV+NB) |  | PV < (SV-NB) |  | PV > (SV+NB) |  | PV < (SV-NB)
|  |  | step up |  |  | step up |  |  |  | step up |  |  |  | step up
CO | stable condition
|  |  |  | step down |  |  |  | step down |  |  |  | step down |  |  |  | step down
|  |  |  | peak_cnt = 0 |  |  |  | peak_cnt = 1 |  |  |  | peak_cnt = 2 |  |  |  | peak_cnt = 3
|  |  |  | find high peak |  | find low peak |  | find high peak |  | find low peak |  | find high peak |  | find low peak |  | find high peak
|  |  |  | high_peak[0] |  |  |  | high_peak[1] |  |  |  | high_peak[2] |  |  |  | high_peak[3]
noise_band(high threshold)
PV | SV : stable condition
noise_band(low threshold)
[6 empty] | low_peak[0] |  |  |  | low_peak[1] |  |  |  | low_peak[2]
[6 empty] | period[0] |  |  |  | period[1] |  |  |  | period[2]
|  |  |  | period_start[0] |  |  | period_end[0] | period_start[1] |  |  | period_end[1] | period_start[2] |  |  | period_end[2] | period_start[3]
4. PID Auto-Tune State Diagram
PV < HTR_UP_TEMP
TC#0 valid
or fake mode
[5 empty] | ST1 : Start |  |  |  | ST2 : Heating up
[5 empty] | - check TC#0 |  | st_cnt = 0 |  | - heating up w default
[9 empty] | PID setup |  |  | PV >= HTR_UP_TEMP
|  |  | TC#0 error | [5 empty] | - PID run
- check heater
[6 empty] | HTR_RISE_TIMEOUT |  |  | (rising rate, rising time)
HTR_UP_TEMP_TIMEOUT
always |  | ST0 : Disable | [10 empty] | ST3 : Wait PV stable
|  | - auto-tune disabled | [6 empty] | STABLE_TIMEOUT |  |  |  | - PID run |  |  | PV < (SV - STABLE_LIMIT)
[13 empty] | - check PV stable |  |  | PV > (SV + STABLE_LIMIT)
- stable_cnt++
stable_cnt >= STABLE_TIME
validation pass
[8 empty] | ST5 : Finish_OK |  |  |  |  | ST4 : Relay Test
[8 empty] | - PID auto-tune stop |  |  |  |  | - PID auto-tune run |  |  | auto-tune
[8 empty] | - calc. Ku, Pu, Kp, Ki, Kd |  |  | marginless |  | - Relay test |  |  | progress
- check validation
ST6 : Finish_Fluctuation
- PID auto-tune stop
- calc. Ku, Pu, Kp, Ki, Kd
look-back space fail
ST7 : Terminate_lack_of_space
- PID auto-tune stop
Amp[0]
Amp[1]
Amp[2]

## 1-6) Fault debugging
MCU Fault state debugging
1. Error_Handler() 관련
1) 주로 HAL interface function 수행중 error 발생하는 경우 Error_Handler() 를 call 하도록 되어 있음.
2) 기본적으로 제공되는 Error_Handler function 은 아래와 같이 아무런 일도 하지 않고 무한 loop 내에 빠지도록
되어 있어 어떠한 원인으로 Error_Handler 로 들어 오게 되었는지 debugging 이 불가능 함.
3) Error_Handler() 를 call 하는 원인을 debugging 하기 위해 다음과 같이 수정한다.
그러면, Error_Handler 를 call 한 file 정보, line number, function 이름을 print 할 수 있어 debugging 이 용이해 진다.
a) main.h 파일에 아래 내용 추가
--> 기존 Error_Handler() function call에 파일명, 라인위치, function 이름 의 parameter 를 넘겨 주도록 define 변경
b) main.c 파일에 아래 내용 추가
--> 기존 Error_Handler() function 대신에 수행할 _Error_Handler() 함수를 만든다.
c) 기타 Error_Handler(void) 관련된 compile warning/error 발생하는 부분은 모두 막는다.
4) 수행된 결과는 아래와 같이 원인이 되는 파일명, line수, function 이름이 표시 됨.
2. HardFault_Handler() 관련
1) MCU 동작중 여러가지 이유로 Hard Fault 발생할 수 있으며 이경우 HardFault_Handler() 를 call 하도록 되어 있음.
2) 기본적으로 제공되는 HardFault_Handler function 은 아래와 같이 아무런 일도 하지 않고 무한 loop 내에 빠지도록
되어 있어 어떠한 원인으로 HardFault_Handler 로 들어 오게 되었는지 debugging 이 불가능 함.
3) HardFault 상태의 원인 파악을 위한 정보 print 를 위해 다음과 같이 file 수정이 필요 함.
- \Core\Inc\stm32f4xx_it.h 파일 수정
- \Core\Src\stm32f4xx_it.c 파일 수정
4) HardFault 발생시 다음과 같은 형태로 필요 정보 print 됨.
PC 와 LR(return address) 정보로 hard fault 의 원인이
되는 지점을 찾아 수정할 수 있음
3. RTOS task stack overflow 관련
1) RTOS 사용하며 여러 개의 task 가 running 하는 구조의 FW 에서는 각 task 에 할당된 stack size 가 모자라서
FW 의 이상 동작이 random 하게 발생할 수 있다.
2) 따라서 stack overflow 시 print 가능토록 아래와 같이 수정이 필요 하다.
3) 또한 각 task 에 할당된 stack 의 여유 size 를 확인할 수 있는 기능 구현이 필요 함.
free size 가 클수록 여유가 많음, 0 에 가까워지면 stack overflow 발생할 위험 있음

## 2-1) GPIO
Nu-2000 MCU GPIOs |  |  |  |  | SPI | ADC | DAC
STM32F407IG |  |  |  |  | UART | I2C | GPIO
[5 empty] | SDIO | JTAG | ETH
GPIO_A | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | --- | IN
1 | ETH | MII_RX_CLK
2 | ETH | MII_MDIO
3 | ADC | ADC2 | AIN | ADC #2 input, TC temperature sensor #2 input
4 | DAC | DAC1 | AOUT | DAC #1 output, 4-20mA ch#1 output
5 | DAC | DAC2 | AOUT | DAC #2 output, 4-20mA ch#2 output
6 | ADC | ADC1 | AIN | ADC #1 input, TC temperature sensor #1 input
7 | ETH | MII_RX_DV
8 | RCC | MCO | OUT | 25MHz clock for PHY
9 | UART1 | UART_TX1 | OUT | UART #1, PC debugging port 115200 baud, 8-bit data, 1 stop bit, no parity
10 | UART1 | UART_RX1 | IN
11 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
12 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
13 | JTAG | SWDIO |  | JTAG
14 | JTAG | SWCLK
15 | JTAG | JTDI
GPIO_B | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | ETH | MII_RXD2
1 | ETH | MII_RXD3
2 | BOOT | BOOT1 | IN | Boot1 : always 0
3 | JTAG | SWO |  | JTAG
4 | JTAG | NJTRST
5 | GPIO | PAR_OUT7 | OUT | 24V output 7, 1(output Tr. on) 0(output Tr. off) - unused now
6 | GPIO | PAR_OUT6 | OUT | 24V output 6, 1(output Tr. on) 0(output Tr. off) - unused now
7 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
8 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
9 | GPIO | PAR_OUT1_HEATER | OUT | 24V output 1, 1(output Tr. on) 0(output Tr. off) - timer 11, ch 1, high active PWM output - Heater control PWM output, PWM freq. = 0.5 Hz (2 sec period)
10 | UART3 | UART_TX3 | OUT | UART #3, touch LCD port (TTL level interface), unused now 9600 baud, 8-bit data, 1 stop bit, no parity
11 | UART3 | UART_RX3 | IN
12 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
13 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
14 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
15 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
GPIO_C | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | ADC | ADC3 | AIN | ADC #3 input, TC cold junction temperature sensor #3 input TC1047 output is connected to this pin.
1 | ETH | MII_MDC
2 | ETH | MII_TXD2
3 | ETH | MII_TX_CLK
4 | ETH | MII_RXD0
5 | ETH | MII_RXD1
6 | UART6 | UART_TX6 | OUT | UART #6, RS-485 ASTON communication port (isolated) - 9600 baud, 8-bit data, 1 stop bit, no parity
7 | UART6 | UART_RX6 | IN
8 | SDIO | SD_D0 | IN/OUT | micro SD card interface, unused now use DMA2
9 | SDIO | SD_D1 | IN/OUT
10 | SDIO | SD_D2 | IN/OUT
11 | SDIO | SD_D3 | IN/OUT
12 | SDIO | SD_CLK | OUT
13 | GPIO | SD_DET | IN | SD card detect - avoid chattering min. 400 msec - 0 : SD card extracted, 1 : SD card inserted - internal pull-up required
14 | XTAL | OSC32 | IN | external 32.768KHz clock for RTC
15 | XTAL | OSC32 | OUT
GPIO_D | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
1 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
2 | SDIO | CMD |  | micro SD card interface
3 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
4 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
5 | UART2 | UART_TX2 | OUT | UART #2, control PC connection port(isolated), unused now 9600 baud, 8-bit data, 1 stop bit, no parity
6 | UART2 | UART_RX2 | IN
7 | GPIO | OUT420_CH1_ENB | OUT | 4-20mA output channel enable/disable control - 0 : 4-20mA output enable - 1 : 4-20mA output disable
8 | GPIO | OUT420_CH2_ENB | OUT
9 | GPIO | OUT420_CH3_ENB | OUT
10 | GPIO | OUT420_CH4_ENB | OUT
11 | GPIO | TP6 | IN | unused (internal pull-up)
12 | GPIO | TP7 | IN | unused (internal pull-up)
13 | GPIO | TP8 | IN | unused (internal pull-up)
14 | GPIO | TP9 | IN | unused (internal pull-up)
15 | GPIO | TP10 | IN | unused (internal pull-up)
GPIO_E | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
1 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
2 | ETH | MII_TXD3
3 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
4 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
5 | GPIO | PAR_OUT4_SOL3 | OUT | 24V output 4, 1(output Tr. on) 0(output Tr. off) - solenoid #3(spare air line) on/off control - 0 (spare air line off), 1 (spare air line on)
6 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
7 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
8 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
9 | GPIO | SPI_CSB_EXT_DAC1 | OUT | SPI chp select (low active) for external DAC #1 - LTC2601, 16-bit DAC
10 | GPIO | SPI_CSB_EXT_DAC2 | OUT | SPI chp select (low active) for external DAC #2 - LTC2601, 16-bit DAC
11 | GPIO | SPI_CSB_EXT_ADC03 | OUT | SPI chp select (low active) for external ADC #0..3 - AD7682, 16-bit 4 channel ADC
12 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
13 | GPIO | PANEL_LED1 | OUT | Panel LED #1 (Power LED, Green) on/off control - 0 (LED off), 1 (LED on)
14 | GPIO | PANEL_LED2 | OUT | Panel LED #2 (Alarm LED, Red) on/off control - 0 (LED off), 1 (LED on)
15 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
GPIO_F | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
1 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
2 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
3 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
4 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
5 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
6 | GPIO | PAR_OUT0_ALD_VLV | OUT | 24V output 0, 1(output Tr. on) 0(output Tr. off) - timer 10, ch 1, high active PWM output - ALD valve control PWM output, PWM freq. = 4 Hz
7 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
8 | GPIO | PAR_OUT2_SOL1 | OUT | 24V output 2, 1(output Tr. on) 0(output Tr. off) - solenoid #1(Plasma gas path) on/off control, normal close valve - 0 (Plasma gas path off), 1 (Plasma gas path on)
9 | GPIO | PAR_OUT3_SOL2 | OUT | 24V output 3, 1(output Tr. on) 0(output Tr. off) - solenoid #2(EI gas path) on/off control, normal open valve - 0 (EI gas path on), 1 (EI gas path off)
10 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
11 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
12 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
13 | GPIO | BD_LED_YL | OUT | board LED yellow : 1(on), 0(off)
14 | GPIO | BD_LED_GR | OUT | board LED green : 1(on), 0(off)
15 | GPIO | BD_LED_RED | OUT | board LED red : 1(on), 0(off)
GPIO_G | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | PAR_IN0_ALD | IN | external 24V input defined - 0 : input activated - 1 : idle
1 | GPIO | PAR_IN1_PUMP_RUN | IN
2 | GPIO | PAR_IN2_PUMP_ALARM | IN
3 | GPIO | PAR_IN3 | IN | external 24V input undefined - 0 : input activated - 1 : idle
4 | GPIO | PAR_IN4 | IN
5 | GPIO | PAR_IN5 | IN
6 | GPIO | PAR_IN6 | IN
7 | GPIO | PAR_IN7 | IN
8 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
9 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
10 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
11 | ETH | MII_TX_EN
12 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
13 | ETH | MII_TX_D0
14 | ETH | MII_TX_D1
15 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
GPIO_H | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | XTAL | OSC_IN |  | 25MHz clock input
1 |  | OSC_OUT
2 | ETH | MII_CRS
3 | ETH | MII_COL
4 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
5 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
6 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
7 | I2C3 | SCL |  | EEPROM I2C, unused now - fast mode (400 KHz)
8 | I2C3 | SDA
9 | GPIO | PAR_OUT5_PUMP | OUT | 24V output5, 1(output Tr. on) 0(output Tr. off) - dry pump relay on/off control - 0 (dry pump relay off), 1 (dry pump relay on)
10 | GPIO | PAR_OUT9 | OUT | 24V output9, 1(output Tr. on) 0(output Tr. off) - unused now
11 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
12 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
13 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
14 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
15 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
GPIO_I | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | SPI2 | TP1 |  | unused (TP78)
1 | SPI2 | CLK |  | SPI I/F, used for ... 1) 4ch ADC : UV_LED(2) IR_LED(2) 2) Ext. DAC 2ch
2 | SPI2 | MISO
3 | SPI2 | MOSI
4 | GPIO | TP2 | IN | unused (internal pull-up)
5 | GPIO | TP3 | IN | unused (internal pull-up)
6 | GPIO | PAR_OUT8 | OUT | 24V output 8, 1(output Tr. on) 0(output Tr. off) - unused now
7 | GPIO | TP5 | IN | unused (internal pull-up)
8 | GPIO | PCB_REV0 | IN | PCB Revision (internal pull-up) PI_09 PI_08 PCB Revision 0 0 rev 0.1 0 1 rev 0.2 1 0 rev 0.3 1 1 rev 0.4
9 | GPIO | PCB_REV1 | IN
10 | ETH | MII_RX_ER
11 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
12
13
14
15

## 2-2) Timer
MCU timers
1. Cautions on using timer
- timer start 이전에 반드시 counter/status register 를 clear 하여야 함.
- clear 안하면 timer start 시에 fake overflow interrupt 발생함.
- free running timer 형태로 사용하는 경우, 처음 한번 fake overflow interrupt 발생이 큰 문제 야기하지 않음
- timer 를 one-shot 형태로 start/stop 을 반복하는 형태로 사용하는 경우에는 매번 fake interrupt 에
의해 timer 가 정상 동작하지 않음
2. Timer usage table
| Type | Description | Max clock |  | Prescaler |  |  | Auto Reload |  |  | Nu2000
|  |  | freq. (MHz) | period (nsec) | range | setting value | freq. | range | setting value | freq.
Independent watchdog |  | prescaler : 8-bit 12-bit down counter | 32 KHz internal RC clk | 31.25 usec |  | 16 | 2 KHz (500 usec) |  | 4095 | 0.488 Hz (2.048 sec) | watchdog timer 로 사용 (see below)
Window watchdog |  | 7-bit down counter | from main clk
Timer 1 | Advanced | 16-bit | 168 | 5.95
Timer 2 | General | 32-bit | 84 | 11.9
Timer 3 | General | 16-bit | 84 | 11.9 | 1 .. 65536 |  |  | 1 .. 65536
Timer 4 | General | 16-bit | 84 | 11.9 | 1 .. 65536 |  |  | 1 .. 65536
Timer 5 | General | 32-bit | 84 | 11.9
Timer 6 | Basic | - 16-bit prescaler - 16-bit auto reload upcounter - timer overflow interrupt | 84 | 11.9 | 1 .. 65536 | 84 (84 - 1) | 1 MHz (1 usec) | 1 .. 65536 | 1000 (1000 - 1) | 1000 Hz (1 msec) | 1 msec main timer
Timer 7 | Basic | - 16-bit prescaler - 16-bit auto reload upcounter - timer overflow interrupt | 84 | 11.9 | [6 empty] | used by RTOS
Timer 8 | Advanced | 16-bit | 168 | 5.95
Timer 9 | General | 16-bit | 168 | 5.95
Timer 10 | General | 16-bit | 168 | 5.95 | 1 .. 65536 | 4200 (4200 - 1) | 40 KHz (25 usec) | 1 .. 65536 | 10000 (10000 - 1) | 4 Hz (250 msec) | ch1 : PWM output ALD valve control PWM
Timer 11 | General | 16-bit | 168 | 5.95 | 1 .. 65536 | 56000 (56000 - 1) | 3 KHz (333.3 usec) | 1 .. 65536 | 10000 (10000 - 1) | 0.3 Hz (3.33 sec) | ch1 : PWM output Heater control PWM | New
Timer 11 | General | 16-bit | 168 | 5.95 | 1 .. 65536 | 33600 (33600 - 1) | 5 KHz (200 usec) | 1 .. 65536 | 10000 (10000 - 1) | 0.5 Hz (2 sec) | ch1 : PWM output Heater control PWM | OLD
Timer 12 | General | 16-bit | 84 | 11.9
Timer 13 | General | 16-bit | 84 | 11.9
Timer 14 | General | 16-bit | 84 | 11.9
3. Independent Watchdog timer (IWDG)
- clock = 32KHz, 31.25usec
- 12-bit decrement timer,
- counter start 0xFFF, decrement, force MCU reset when counter value reaches 0x000
- watchdog start : IWDG_KR <--- 0xCCCC (watchdog counter starts)
- watchdog hit : IWDG_KR <--- 0xAAAA (counter register <-- 0xFFF)
- prescaler = 16, 31.25usec x 16 = 500usec
- reload register = 0xFFF (4096), 500usec x 4096 = 2.048 sec
4. Timer 10 control
- CH1 출력을 ALD valve on/off 용도로 사용, PWM 방식 사용
- timer 구성은 아래 그림과 같이 구성 및 사용 됨.
168000000 16800 - target PWM freq. = ------------------------ - 1 = ------------- - 1 ---> 이 값을 PSC register 에 write 10000 x target_freq. target_freq.
- PWM width = 0.00% ~ 100.00% value 로 조절 = 0 ~ 10,000 값으로 설정 함. ---> 이 값을 CCR1 에 write
internal clock = 168 MHz
Pre-scaler (TIM10->PSC) clock / target freq = 10,000 이 되도록 설정 함 (168 MHz / 10000 = 16800) PSC = (16800 / target_freq) - 1
| counter register (TIM10->CNT) 매 clock 마다 count 값 증가하며 ARR 과 동일한 값이 되면 0 으로 clear 함 |  | always compare | capture/compare register (CCR1) 0 .. 10000 입력 PWM width = 0.00% - 100.00% 로 조절 |  |  |  | PWM Output
auto-reload register (TIM10->ARR) always ARR = (10000 - 1)

## 2-3) LED
1. On-board LED definition
1) there are 3 LEDs on board (red, yellow, green)
2) LED function assignment
- red LED : | displays FW operating condition
- continuous 500 msec ON, 500 msec OFF
- green LED : | displays Ethernet operating status
| Ethernet | UDP connected | LED Operation
| X | X | LED OFF
| X | O
| O | X | 500 msec ON, 500 msec OFF
| O | O | 100 msec ON, 100 msec OFF
- yellow LED : | displays Heater operating condition
| Heater | LED Operation
| OFF | LED OFF
| ON | 500 msec ON, 500 msec OFF
| auto-tune | 100 msec ON, 100 msec OFF
2. Panel LED definition
1) there are 2 LEDs on Panel (red, yellow, green)

## 3) SW scheduling
SW scheduling
1. Main Task
a) 1msec based job list
1) ADC ch 0/1/2/3 : ADC conversion
- to reserve OS task switching time, ADC performs 2 channels at single 1msec time interval
2) PID (ALD) service
b) 10msec based job list
1) TC (Thermocouple) temperature sensor ADC & temperature calculation
- MCU internal ADC 3 channels are used, TC #0/#1 & Tcj (cold junction temperature)
- physically 50 msec interval temperature sensing
2) DAC service : 4 channels
- 2 DAC : MCU internal DAC
- 2 DAC : external LTC2601 DAC
3) PID (Heater) service + auto-tuning
4) solenoid (3-way valve) control
5) solenoid (air valve) control
6) Panel LEDs control
7) Pump control
8) RTC back-up register monitoring
9) monitoring service
10) trace control status update

## 4) Calibration
Calibration
1. Purpose of Board Calibration
- board 에 있는 회로중 외부 센서, 또는 외부 장비와 연결되는 부분중 정밀도가 필요한 부분
- 또한 회로 부품값의 편차에 의해 오차가 발생할 수 있는 부분
- 조립된 이후 각 board 가 조립된 상태에서 보드 calibration 을 수행하여 이를 보정한 값들을 각 보드마다 저장하여야 한다.
따라서 각 보드별로 calibration 값은 상이 하다
- board 는 동작시 저장된 calibration 값을 이용하여 동작 하여야 한다.
2. Board Calibration 필요 항목
- Psi-1000 보드에서 calibration 이 필요한 항목은 다음과 같다
1) 온도 센서 calibration : TC(thermocouple) K type 을 사용하며 이를 사용하기 위해 calibration 한다
a) calibration 은 TC 온도가 0 °C 인 상태와 246.225 °C 인 상태에 대해 수행 한다.
2) analog 전류 입력 calibration : 4-20mA 전류 입력단 회로 calibration
3) analog 전압 입력 calibration : 0-10V 전압 입력단 회로 calibration
4) analog 전류 출력 calibration : 4-20mA 전류 출력단 회로 calibration
5) analog 전압 출력 calibration : 0-10V 전압 출력단 회로 calibration
3. Board Calibration 보정값 저장
- Psi-1000 보드에서 calibration 보정값은 parm 10 - 49 항목에 저장 된다.
4. Board Calibration 방법
- 별도의 calibration 방법 문서 참조 : 06. Psi-1000_메인보드_calibration방법.pptx

## 5-1) SPI(ADC_DAC)
MCU SPI : SPI #2 shares 3 board resources
1. SPI #2 shared resources
1.1 SPI allocations
- ADC (AD7682, 4 ch, 16-bit) :
|  | ch 0 : 4-20mA IN | [18 empty] | read at every 2 msec | [7 empty] | --> prepared but unused
|  | ch 1 : 0-10V IN (from P1 gauge) | [18 empty] | read at every 2 msec | [7 empty] | --> prepared but unused
|  | ch 2 : 0-10V IN (from P2 gauge) | [18 empty] | read at every 2 msec
|  | ch 3 : 0-10V IN (from Pair gauge) | [18 empty] | read at every 2 msec
- DAC (4 ch) :
|  | ch 0 : MCU internal DAC (12-bit) : 4~20mA OUT #1 | [18 empty] | write at every 10 msec | [7 empty] | --> prepared but unused
|  | ch 0 : MCU internal DAC (12-bit) : 4~20mA OUT #2 | [18 empty] | write at every 10 msec | [7 empty] | --> prepared but unused
|  | ch 2 : external DAC (LTC2601, 16-bit) : 4~20mA OUT #3 | [18 empty] | write at every 10 msec | [7 empty] | --> prepared but unused
|  | ch 3 : external DAC (LTC2601, 16-bit) : 0~10V OUT #1 | [18 empty] | write at every 10 msec | [7 empty] | --> prepared but unused
1.2 ADC channel charateristic
- ADC : 4-20mA current sense
4mA : 4mA x 150 ohm = 600 mV, 9,600 step
20mA : 20mA x 150 ohm = 3000 mV, 48,000 step
ADC 입력 전류에 대한 current 계산 공식 step x 62.5uV 48,000 20 x step current (mA) = ---------------- x ---------- = ----------- 150 ohm CAL_20m CAL_20m
- ADC : 0-10V voltage sense
OP-amp voltage gain = 47K/150K = 0.3133333
10V input ---> OP-amp output 3.13333V, 3.1333V / 62.5 uV = 50,133 step
ADC 입력 전압에 대한 voltage 계산 공식 150K 50,133 step step x 10 voltage (V) = step x 62.5uV x ------ x ------------ = ----------- 47K CAL_10V CAL_10V
2. AD7682
2.1 AD7682 spec.
- 16-bit sar ADC
- reference voltage : use internal 4.096 V
| - resolution = 4.096 V / 65536 = 62.5 uV | [12 empty] | 3.3 V 기준 step 수 = 3.3 V / 62.5 uV = 52,800
- 4 ch unipolar com mode 사용
2.2. AD7682 SPI timing format
1) AD7682 CFG register
| bit |  |  |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CFG |  | INCC |  | INCC |  | INCC |  | Inx |  | Inx |  | Inx |  | BW |  | REF |  | REF |  | REF |  | SEQ |  | SEQ |  | RB
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1
[5 empty] | CFG upd |  | ch configuration (unipolar com mode COM pin ref) | [5 empty] | ch selection 0 0 0 : ch 0 0 0 1 : ch 1 0 1 0 : ch 2 0 1 1 : ch 3 | [5 empty] | full BW |  | ref. vtg selection 0 0 1 : int. 4.096V ref | [5 empty] | sequencer 0 0 : disable |  |  |  | CFG do not read
- Note 1 : CFG word must be shifted left 2 bits, that means SPI_data[15:2] = CFG[13:0], SPI_data[1:0] = 0
- Note 2 : At power-up, the CFG register is undefined and two dummy conversions are required to update the register
3) MCU SPI settings
- CPOL = CPHA = 0, --> SCK idle state is 0
- MCU SPI block clock freq. = 42 MHz, prescaler = 2 --> SPI_CLK = 21 MHz
4) Timing
- to get 10 valid ADC sampled data, MCU must access ADC 12 times, because it requires 2 dummy cycle for proper CFG takes place.
first and second 2 ADC values must be ignored because they are garbage data caused by channel changing
- minimum 4 usec time is required between each AD conversion.
2 msec
1 msec
300 usec
| ADC scheme |  |  |  | ch 0 |  | ch 1 | [9 empty] | ch 2 |  | ch 3 | [9 empty] | ch 0 |  | ch 1
300 usec
CNV
| ADC |  |  |  |  | ADC ch 0 read 12 times | [8 empty] | ADC ch 1 read 12 times
greater than 4usec
[17 empty] | channel #0 ADC read | [30 empty] | channel #1 ADC read
CNV
| ADC |  |  |  |  | ADC ch0 read #0 | [5 empty] | ADC ch0 read #1 | [5 empty] | ADC ch0 read #2 | [5 empty] | ADC ch0 read #3 | [5 empty] | ADC ch0 read #4 | [8 empty] | ADC ch0 read #11 | [6 empty] | ADC ch1 read #0 | [5 empty] | ADC ch1 read #1
[6 empty] | - ch = 0 | [5 empty] | - ch = 0 | [5 empty] | - ch = 0 | [5 empty] | - ch = 0 | [5 empty] | - ch = 0 | [8 empty] | - ch = 0 | [6 empty] | - ch = 1 | [5 empty] | - ch = 1
[6 empty] | - data = ch3 | [5 empty] | - data = ch0(-1) | [5 empty] | - data = ch0(0) | [5 empty] | - data = ch0(1) | [5 empty] | - data = ch0(2) | [8 empty] | - data = ch0(9) | [6 empty] | - data = ch0 | [5 empty] | - data = ch1(-1)
MCU | AD7682
GPIO | CNV
SPI_CLK | CLK
MOSI | DIN |  |  |  |  | CFG13 |  | CFG12 |  | CFG11 |  | CFG10 |  | CFG9 |  | CFG8 |  | CFG7 |  | CFG6 |  | CFG5 |  | CFG4 |  | CFG3 |  | CFG2 |  | CFG1 |  | CFG0 |  | x |  | x
MISO | SDO |  |  |  |  | AD15 |  | AD14 |  | AD13 |  | AD12 |  | AD11 |  | AD10 |  | AD9 |  | AD8 |  | AD7 |  | AD6 |  | AD5 |  | AD4 |  | AD3 |  | AD2 |  | AD1 |  | AD0
5) AD7682 resolution 관련
- ADC 입력 : single ended analog, 0 ~ 3.3 V
- 16-bit ADC 이며 reference voltage (= Vref, Vref 까지 입력 전압 허용), Vref 는 3가지 중 선택할 수 있음.
1) internal reference voltage : 2.5 V --> 사용 불가, 입력 전압은 최대 3.3 V 까지 가능하므로
| 2) internal reference voltage : 4.096 V | [11 empty] | resolution = 4.096 V / 65536 = 62.5 uV | [11 empty] | 3.3 V 기준 step 수 = 3.3 V / 62.5 uV = 52,800
| 3) external reference voltage : 5.0 V(= Vcc) | [11 empty] | resolution = 5.0 V / 65536 = 76.3 uV | [11 empty] | 3.3 V 기준 step 수 = 3.3 V / 76.3 uV = 43,250
3. LTC2601 SPI related
- LTC2601 : 1 channel 16-bit DAC
| - output volage range : | [5 empty] | 0 ~ 3.3 V (chip external reference 3.3V) | [13 empty] | resolution = 3.3 V / 65536 = 50.35 uV
1) LTC2630 setting
| - initial stage : |  |  |  |  | 1) write CMD = 0 0 1 1 , data = 0x0000 (DAC output 0 V)
| - normal operation : |  |  |  |  | 1) write CMD = 0 0 1 1 , data = 0xnnn
2) LTC2630 timing
100 msec
CSB/LD
| DAC |  |  |  |  | ext. DAC write | [23 empty] | ext. DAC write
CSB/LD
| DAC |  |  |  |  | ext. DAC ch0 write | [5 empty] | ext. DAC ch1 write
MCU | LTC2601
GPIO | CSB/LD
SPI_CLK | SCK | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24
MOSI | SDI |  |  |  |  | C3 |  | C2 |  | C1 |  | C0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D15 |  | D14 |  | D13 |  | D12 |  | D11 |  | D10 |  | D9 |  | D8 |  | D7 |  | D6 |  | D5 |  | D4 |  | D3 |  | D2 |  | D1 |  | D0
MISO | - | [6 empty] | CMD | [7 empty] | unused | [12 empty] | DAC data
CMD
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Write to Input Register
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Update (Power up) DAC Register
[6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Write to and Update (Power up) DAC Register | [14 empty] | Use this command to change DAC output voltage
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Power down
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | no operation
4. SPI conflict 방지 방안
- ADC device 와 DAC device 는 하나의 SPI 를 통해 제어 하므로 만약에 발생할 수 있는 SPI conflict 방지를 위한 기능을 구현 한다.
- 기존 Nu-2000 system 에서는 main routine 과 timer interrupt routine 에서 각각 SPI 를 access 하므로 conflict 발생 함.
- Psi-1000 에서는 SPI 는 main routine 에서만 access 하므로 conflict 발생할 이유가 없으나 만약의 사태에 대비해 구현해 둠.
2. SPI access conflict 방지 방식
[9 empty] | main routine | [14 empty] | timer interrupt routine
[9 empty] | main job 1 | [14 empty] | when timer interrupt occurs
[9 empty] | main job 2 | [14 empty] | SPI access (UV PD ADC 제어)
[9 empty] | disable interrupt | [14 empty] | SPI access (IR PD ADC 제어)
SPI access (ADC 제어)
[9 empty] | enable interrupt | [14 empty] | exit timer interrupt
disable interrupt
SPI access (DAC 제어)
enable interrupt
main job n

## 5-2) Gauge & Valve
1. Pressure Gauge
1.1) 총 3개의 압력 gauge 가 사용 된다.
1) P1 pressure gauge : 외부 입력 Gas pressure 측정
2) P2 pressure gauge : ASTON 장비로 출력되는 Gas pressure 측정
3) Pa pressure gauge : 외부 입력 Air pressure 측정
1.2) 압력 gauge 의 구성
1.3) P1 Gas pressure gauge
- part No. : CDG100D-8VCR (10 Torr)
- pressure range : 0 … 10 Torr
- analog output voltage : 0V ~ 10V
Voltage (V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Pressure (Torr) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
vtg(V) pressure (Torr) = ---------- x 10 (Torr) = vtg 10 V
1.4) P2 Gas pressure gauge
- part No. : CDG100D-8VCR (0.1 Torr)
- pressure range : 0 … 0.1 Torr
- analog output voltage : 0V ~ 10V
Voltage (V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Pressure (Torr) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
vtg(V) vtg pressure (Torr) = ---------- x 0.1 (Torr) = ------- 10 V 100
1.5) Pa Air pressure gauge
- part No. : ISE30A-01-CL
- pressure range : -0.1 … 1 MPa
- analog output voltage : 0.6V ~ 5V
Voltage (V) | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.0
Pressure (Mpa) | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
pressure (Mpa) = 0.25 x vtg(V) - 0.25 = (vtg / 4) - 0.25 when vtg >= 0 = 0 when vtg < 0
2. Valve
2.1) 총 4개의 valve 가 사용 된다.
1) ALD Valve : 외부 입력 Gas path 를 on/off 제어하여 출력 압력을 일정하게 하는 용도로 사용 (PID 제어)
2) SOL1 Valve : 3-way valve 로 ALD valve 를 거친 Gas 를 ASTON 장비측 Plasma path 로의 on/off 제어 (on /off 제어, normal close type = 0(close), 1(open))
3) SOL2 Valve : 3-way valve 로 ALD valve 를 거친 Gas 를 ASTON 장비측 EI path 로의 on/off 제어 (on /off 제어, normal open type = 0(open), 1(close))
4) SOL3 Valve : 외부 입력 Air path 를 on/off 제어하여 외부 출력 Spare Air 단자로 출력하는 용도로 사용 (on/off 제어, normal close type)
2.2) Valve 의 구성
2.3) Valve 의 제어
| CTRL = 0 |  |  |  | CTRL = 1 |  |  |  | Remark
ALD valve | -0.1: Close; 0.3: Open; 0.7: default = close
SOL1 valve | -0.1: Close; 0.3: Open (Plasma path); 0.7: do not open at the same time
SOL2 valve | -0.1: Open (EI path); 0.3: Close
SOL3 valve | -0.1: Close; 0.3: Open; 0.7: default = close
NC
NC
NO
NC
1
1
0

## 5-3) I2C_MCP3427
1. I2C device : MCP3427
- 16-bit ADC, 2 channel, I2C(400 KHz fast mode)
- PGA : 1x, 2x, 4x, 8x
- conversion rate : max 15 SPS (sampling Per Second) = 66.7 msec
- I2C address : selectable by using 2 pins ( setted address = 0x02 )
- one-shot mode or continuous mode
- resolution : 16-bit, range = -2.048 V ~ +2.048 V, --> 4.096 V / 65536 = 62.5 uV
2. Initial routine
1) General Call Reset cmd 보낼것
2) config byte 설정후 write 한다 ( 16 bit resolution, gain x8, channel 0, continuous operation)
3. AD conversion result read
- at every 100 msec
4. Configuration register
|  | bit 7 |  |  |  | bit 6 |  |  |  | bit 5 |  |  |  | bit 4 |  |  |  | bit 3 |  |  |  | bit 2 |  |  |  | bit 1 |  |  |  | bit 0
|  | NRDY |  |  |  | C1 |  |  |  | C0 |  |  |  | NO/C |  |  |  | S1 |  |  |  | S0 |  |  |  | G1 |  |  |  | G0
| setting value | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | NRDY |  |  |  | channel | [7 empty] | NO/C |  |  |  | resolution | [7 empty] | Gain
[7 empty] | 0 | 0 |  | ch #0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 12 bit |  |  |  |  | 0 | 0 |  | x1
[7 empty] | 0 | 1 |  | ch #1 | [8 empty] | 0 | 1 |  | 14 bit |  |  |  |  | 0 | 1 |  | x2
[19 empty] | 1 | 0 |  | 16 bit |  |  |  |  | 1 | 0 |  | x4
[14 empty] | 0 : one-shot | [12 empty] | 1 | 1 |  | x8
1 : continuous
5. RTD I2C Control Timing
200 msec
[6 empty] | 100 msec | [11 empty] | 100 msec
|  |  | ch0 temp. read | [11 empty] | ch1 temp. read | [11 empty] | ch0 temp. read | [11 empty] | ch1 temp. read | [11 empty] | ch0 temp. read
Read | SCL |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
| SDA |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | ack |  | D 15 |  | D 14 |  | . . . |  | D 8 |  | ack |  | D 7 |  | D 6 |  | . . . |  | D 0 |  | ack |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | ack
[10 empty] | address byte | [12 empty] | ADC data (MSB) | [9 empty] | ADC data (LSB) | [9 empty] | configuration byte
Write | SCL |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
config write | SDA |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ack |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | ack
[10 empty] | address byte | [17 empty] | configuration byte
6. RTD I2C (mcp3427) State Machine | [33 empty] | read fail (retry) | [26 empty] | read fail (retry)
|  |  |  | State 0 | [13 empty] | always | [8 empty] | State 1 | [18 empty] | read success | [8 empty] | State 2
|  |  |  | - write CFG_CH0 | [22 empty] | - read RTD channel 0 temp data | [27 empty] | - read RTD channel 1 temp data
|  |  |  | - wait cnt = 0 | [22 empty] | - read success : write CFG_CH1 | [27 empty] | - read success : write CFG_CH0
read success
time-out
[13 empty] | State FAULT | [37 empty] | time-out
- MCP3427 fault state
- do nothing

## 5-4) DAC output
DAC OUT 기능
- DAC output 은 4-20mA 출력 또는 0-10V 출력으로 사용 가능 함.
1. MCU DAC
- MCU 의 internal DAC 를 사용하여 전압을 조정 한다.
- MCU DAC 의 전압 출력 범위 : 200mV ~ 3100 mV
- resolution : 12-bit (4096 step), 3300 mV/ 4096 = 805.7uV
- default DAC value |  | - 0.5V output = 620 x 805.7uV |  |  |  | DAC value | 620 | 3723
|  | - 3.0V output = 3723 x 805.7uV |  |  |  | Vout(mV) | 499.534 | 2999.6211
2. external DAC (LTC2601)
- 16-bit DAC
- MCU DAC 의 전압 출력 범위 : 0mV ~ 3300 mV
- resolution : 16-bit (65536 step), 3300 mV / 65536 = 50.354 uV
- default DAC value |  | - 0.5V output = 9929 x 50.354uV |  |  |  | DAC value | 9929 | 59578
|  | - 3.0V output = 59578 x 50.354uV |  |  |  | Vout(mV) | 499.9649 | 2999.9906
3. 0-10V output
- DAC 출력을 0-10V 출력으로 변환하기 위한 회로 구성은 아래 그림과 같다
- 0V, 10V 출력이 되는 DAC value 를 calibration 과정에 찾는다.
4. 4-20mA output
- 4-20mA output driver 로 XTR111 을 사용 한다.
- DAC 출력 전압을 XTR111 에 입력하여 출력 전류 조절 됨.
- Formula : Iout = 10 x (Vin/Rset) = 10 x (Vin / 1500) = Vin / 150
MCU DAC val. | 745 | 1490 | 2234 | 2979 | 3724
Vin (mV) | 600.2197 | 1200.4394 | 1799.8534 | 2400.0731 | 3000.2927
Iout (mA) | 4.0015 | 8.0029 | 11.999 | 16.0005 | 20.002
ext. DAC val. | 11916 | 23832 | 35748 | 47664 | 59578
Vin (mV) | 600.0183 | 1200.0365 | 1800.0548 | 2400.0731 | 2999.9906
Iout (mA) | 4.0001 | 8.0002 | 12.0004 | 16.0005 | 19.9999
5. 계산 공식 및 순서 | [5 empty] | 5-1. 0-10V 출력인 경우 |  |  | 5-2. 4-20mA 출력인 경우
- val | : 출력을 원하는 value (range_min <= val <= range_max) |  |  |  |  | - val | : 출력을 원하는 value (range_min <= val <= range_max) |  | - val | : 출력을 원하는 value (range_min <= val <= range_max)
- range_max | : value range max |  |  |  |  | - range_max | : value range max = VR_MAX |  | - range_max | : value range max = CR_MAX
- range_min | : value range min |  |  |  |  | - range_min | : value range min = VR_MIN |  | - range_min | : value range min = CR_MIN
- cal_max | : calibrated DAC value at 20mA output |  |  |  |  | - cal_max | : calibrated DAC value at 20mA output = CAL_DAC_OUT0_10V |  | - cal_max | : calibrated DAC value at 20mA output = CAL_DAC_OUT0_20m
- cal_min | : calibrated DAC value at 4mA output |  |  |  |  | - cal_min | : calibrated DAC value at 4mA output = CAL_DAC_OUT0_0V |  | - cal_min | : calibrated DAC value at 4mA output = CAL_DAC_OUT0_4m
- val_percent | : 출력을 원하는 value 의 출력 범위상의 percent |  |  |  |  | - val_percent | : 출력을 원하는 value 의 출력 범위상의 percent |  | - val_percent | : 출력을 원하는 value 의 출력 범위상의 percent
(val - range_min) val_percent = ---------------------------- (range_max - range_min) | [5 empty] | (val - VR_MIN) (val - 0V) val val_percent = ---------------------- = ------------ = -------- (VR_MAX - VR_MIN) (10V - 0V) 10V |  |  | (val - CR_MIN) (val - 0m) val val_percent = ---------------------- = ------------ = -------- (CR_MAX - CR_MIN) (20m - 0m) 20m
- dac_val | : value 값에 대응하는 DAC control value |  |  |  |  | - dac_val | : value 값에 대응하는 DAC control value |  | - dac_val | : value 값에 대응하는 DAC control value
dac_val = val_percent x (cal_max - cal_min) + cal_min | [5 empty] | dac_val = val_percent x (CAL_10V - CAL_0V) + CAL_0V |  |  | dac_val = val_percent x (CAL_20m - CAL_4m) + CAL_4m

## 6) UART
UART
Psi-1000 MCU UART Assignment
1. UART 종류 및 구성
UART No. | FW name | Function | setting 관련 | Remark
UART 1 | TPID_DEBUG | PC 와 연결 - system monitoring, FW upgrade - 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit | - interrupt driven | isolated RS-232
UART 2 | TPID_PLC | external PC / PLC 와 연결 - 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit | - interrupt driven | isolated RS-232 사용 안함
UART 3 | TPID_LCD_HMI | Nextion LCD 와 연결 - Nextion protocol 구현 필요 - 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit | - interrupt driven | non-isolated RS-232, TTL level 사용 사용 안함
UART 6 | TPID_RS485 | ASTON 과 연결 - RS-485 통신 - 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit | - interrupt driven | isolated RS-485
2. UART Handling
1) UART Rx
- uart Rx 는 interrupt 방식을 사용 한다.
- Rx int. 발생시 받은 1 character 를 Rx queue 에 저장 한다.
- Rx queue 에 저장된 message 는 application service routine 에서 주기적으로(10msec) polling 하여 처리 한다.
- HAL I/F 를 사용하는 경우 연속되는 Rx 에 대해 data 를 까먹거나 lock up 되는 현상 발생 함으로 다른 대안을 찾아야 함.
2) UART Tx
- term_printf() 함수에서 uart Tx queue 에 Tx 할 data 를 저장 한다.
- application 에서 주기적으로(1msec) 으로 uart_tx_service() 함수를 호출하여야 한다.
3-1. Control Register #1 bits |  |  | 3-2. Control Register #2 bits
- CR1.OVER8 | over sampling mode, 0(16), 1(8) |  | - CR2.LINEN | LIN mode enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.UE | 0(UART disable), 1(UART enable) |  | - CR2.STOP[1:0] | stop bit, 00(1 stop), 01(0.5 stop), 10(2 stop), 11(1.5 stop)
- CR1.M | word length, 0(8-bit), 1(9-bit) |  | - CR2.CLKEN | CK enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.WAKE | wake up mothod, 0(idle line), 1(address mark) |  | - CR2.CPOL | CK polarity, 0(idle low), 1(idle high)
- CR1.PCE | parity control enable, 0(disable), 1(enable) |  | - CR2.CPHA | CK phase, 0(1st clock transition), 1(2nd clock transition)
- CR1.PS | parity selection, 0(even), 1(odd) |  | - CR2.LBCL | last bit clock pulse, 0(no), 1(yes)
- CR1.PEIE | PE(parity error) int. enable, 0(disable), 1(enable) |  | - CR2.LBDIE | LIN break detect int. enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.TXEIE | TXE(Tx empty) int. enable, 0(disable), 1(enable) |  | - CR2.LBDL | LIN break detection length, 0(10 bit), 1(11 bit)
- CR1.TCIE | TC(Tx complete) int. enable, 0(disable), 1(enable) |  | - CR2.ADDR[3:0] | address of UART node
- CR1.RXNEIE | RXNE(Rx data ready) int. enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.IDLEIE | IDLE int. enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.TE | Tx enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.RE | Rx enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.RWU | Receiver wakeup, 0(receiver active), 1(receiver mute)
- CR1.SBK | send break, 0(no send), 1(send)
3-3. Control Register #3 bits |  |  | 3-4. status register bits
- CR3.ONEBIT | sample bit mode, 0(3 sample bit), 1(1 sample bit) |  | SR.CTS | CTS flag
- CR3.CTSIE | CTS int. enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.LBD | LIN break detect
- CR3.CTSE | CTS enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.TXE | Tx data register empty (1)
- CR3.RTSE | RTS enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.TC | Tx complete
- CR3.DMAT | Tx DMA enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.RXNE | Rx data ready (1)
- CR3.DMAR | Rx DMA enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.IDLE | idle line detect
- CR3.SCEN | smart card mode enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.ORE | overrun error flag
- CR3.NACK | smart card NACK enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.NF | noise detect
- CR3.HDSEL | half duplex enable, 0(full duplex), 1(half duplex) |  | SR.FE | framing error flag
- CR3.IRLP | IrDA low power, 0(normal), 1(low power) |  | SR.PE | parity error flag
- CR3.IREN | IrDA mode enable, 0(disable), 1(enable)
- CR3.EIE | error int. enable, 0(disable), 1(enable)
4. Control procedure
4-1. Tx procedure
- use polling scheme
- 1 byte sending at every 1 msec when Tx buffer is not empty
4-2. Tx procedure (polling)
below step 1) ~ 5) are already done in UART init
1) CR1.UE = 1 | enable UART
2) CR1.M = 0 | data length = 8 setting
3) CR2.xx = xx | stop bit length setting
4) BRR = xxxx | baud rate setting
5) CR1.TE = 1 | tx enable
6) DR = data | tx data write --> this makes TXE=0
after data moves : TDR --> shift register, TXE=1
7) DR = data again | check TXE==1
4-3. Rx procedure (1 byte interrupt) |  |  |  | USARTx_IRQHandler() (x=1/2/3/6)
1) CR1.UE = 1 | enable UART |  |  | ¦--- HAL_UART_IRQHandler(&huartx) (x=1/2/3/6)
2) CR1.M = 0 | data length = 8 setting |  |  | (valid data Rx 시) | (error 발생시)
3) CR2.xx = xx | stop bit length setting |  |  | ¦ | ¦--- error flag set
4) BRR = xxxx | baud rate setting |  |  | ¦--- UART_Receive_IT(huart) | ¦--- UART_Receive_IT(huart)
5) CR1.RE = 1 | rx enable |  |  | ¦--- Rxbuf = DR | ¦--- HAL_UART_ErrorCallback(huart)
6) DR = data | tx data write --> this makes TXE=0 |  |  | ¦--- disable Rx interrupt
| after data moves : TDR --> shift register, TXE=1 & TDR empty |  |  | ¦--- HAL_UART_RxCpltCallback(huart)
7) DR = data again | check TXE==1 or TDR empty |  |  | ¦--- ch = Rxbuf
¦--- enqueue_character(tpid, ch)
5. status register bits |  |  |  | ¦ ¦--- RingBuf <-- ch
CTS : | CTS flag |  |  | ¦
LBD : | LIN break detect |  |  | ¦
TXE : | Tx data register empty (1) |  |  | ¦--- HAL_UART_Receive_IT(huart, &uart[tpid].rx_tmp_buf[0], 1)
TC : | Tx complete |  |  | ¦--- UART_Start_Receive_IT(huart, pData, Size)
RXNE : | Rx data ready (1) |  |  | ¦--- enable Rx interrupt
IDLE : | idle line detect
ORE : | overrun error flag
NF : | noise detect
FE : | framing error flag
PE : | parity error flag

## 7-1) RTD
RTD temperature sensor
Psi-1000 에서는 TC(thermocouple) sensor 를 사용하며 RTD sensor 를 사용하지 않는다
1. RTD(PT100) temperature sensor
main board 에 총 2개의 RTD sensor(3 wire) 가 부착 될 수 있음
- RTD#1 : internal ADC(MCU, ADC1, 12-bit resolution) 사용
- RTD#2 : internal ADC(MCU, ADC3, 12-bit resolution) 사용
- temperature range : 0 ~ 200 °C 범위만 사용 함.
2. Wheatstone bridge 로 회로 구성
상세 회로 구성 및 gain 설정, resolution 등은 아래 그림 참조
|  |  | < RTD external ADC 사용시 interface 회로 > | [7 empty] | < RTD #1/#2 internal ADC 사용시 interface 회로 >
|  |  |  | 예상 온도 resolution = 0.03 °C | [9 empty] | 예상 온도 resolution = 0.1 °C
3. Error cases
1) PT100 이 연결되지 않은 경우 |  |  | : Va = 3.3V, Vb = 3.3V, (Va - Vb = 0 V) --> 0<= ADC value <= 500
2) PT100 이 배선 short 된 경우 |  |  | : Va = 0V, Vb = 88 mV, (Va - Vb = -88 mV) --> ADC value < 0
4. Calibration | [10 empty] | R1 | R4 | R2 | R3 | R2//R3 | R1+R4+(R2//R3) |  | R1 | R4 | R2 | R3 | R2//R3 | R1+R4+(R2//R3) | R1 | R4 | R2 | R3 | R2//R3 | R1+R4+(R2//R3)
- 조립 부품 오차에 의한 영향이 발생할 수 밖에 없으므로 조립된 보드별로 별도의 calibration 이 필요 함 | [10 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 0 | 0 | 90.2 |  | 120 | 9.1 | 10 | 0 | 0 | 129.1 | 150 | 16.4 | 10 | 0 | 0 | 166.4
- calibration 한 값을 저장할 수 있어야 함 | [10 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 100 | 9.0909 | 99.2909 |  | 120 | 9.1 | 10 | 100 | 9.0909 | 138.1909 | 150 | 16.4 | 10 | 100 | 9.0909 | 175.4909
- calibration 을 위해 RTD 온도 0°C, 100°C, 200°C 에 해당하는 저항값을 정밀하고 맞춘 calibration jig 가 필요 함 | [10 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 200 | 9.5238 | 99.7238 |  | 120 | 9.1 | 10 | 200 | 9.5238 | 138.6238 | 150 | 16.4 | 10 | 200 | 9.5238 | 175.9238
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 400 | 9.7561 | 99.9561 |  | 120 | 9.1 | 10 | 400 | 9.7561 | 138.8561 | 150 | 16.4 | 10 | 400 | 9.7561 | 176.1561
1) 0°C RTD resistance : 100.00 Ω |  |  | ---> 82 + 8.2 + ( 10 // 2K VR ) | [7 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 600 | 9.8361 | 100.0361 |  | 120 | 9.1 | 10 | 600 | 9.8361 | 138.9361 | 150 | 16.4 | 10 | 600 | 9.8361 | 176.2361
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 800 | 9.8765 | 100.0765 |  | 120 | 9.1 | 10 | 800 | 9.8765 | 138.9765 | 150 | 16.4 | 10 | 800 | 9.8765 | 176.2765
2) 100°C RTD resistance : 138.51 Ω |  |  | ---> 120 + 9.1 + ( 10 // 2K VR ) | [7 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1000 | 9.901 | 100.101 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1000 | 9.901 | 139.001 | 150 | 16.4 | 10 | 1000 | 9.901 | 176.301
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1200 | 9.9174 | 100.1174 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1200 | 9.9174 | 139.0174 | 150 | 16.4 | 10 | 1200 | 9.9174 | 176.3174
3) 200°C RTD resistance : 175.86 Ω |  |  | ---> 150 + 8.2 + 8.2 + ( 10 // 2K VR ) | [7 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1400 | 9.9291 | 100.1291 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1400 | 9.9291 | 139.0291 | 150 | 16.4 | 10 | 1400 | 9.9291 | 176.3291
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1600 | 9.9379 | 100.1379 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1600 | 9.9379 | 139.0379 | 150 | 16.4 | 10 | 1600 | 9.9379 | 176.3379
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1800 | 9.9448 | 100.1448 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1800 | 9.9448 | 139.0448 | 150 | 16.4 | 10 | 1800 | 9.9448 | 176.3448
5. Calibration & temperature calculation method | [10 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 2000 | 9.9502 | 100.1502 |  | 120 | 9.1 | 10 | 2000 | 9.9502 | 139.0502 | 150 | 16.4 | 10 | 2000 | 9.9502 | 176.3502
1) Case 1 : 16-bit ADC, pt100 저항값 계산 방법 | [24 empty] | 8.2 + 8.2
- 전체 계산의 흐름은 아래의 계산 공식을 이용한다.
- 16-bit ADC 사용시 resolution 은 약 0.03°C 임
a) 기준 저항을 이용하여 reference ADC value 를 저장한다. (0°C, 100°C, 200°C) | [10 empty] | R1 | R4 | R2 | R3 | R2//R3 | R1+R4+(R2//R3)
b) reference ADC value 가 ±10% 범위(아래표에 기입됨) 를 벗어나면 main board 조립불량이 의심됨 | [10 empty] | 91 | 0 | 43 | 0 | 0 | 91
c) 주어진 ADC value 에 대해 아래 계산 공식을 이용하여 Rx 값을 계산 한다. | [10 empty] | 91 | 0 | 43 | 100 | 30.0699 | 121.0699
| case 1) (ref_0_val) > adc_val_x | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 300 | 37.6093 | 128.6093
| Rx = 100 - (138.51-100)/(ref_100 - ref_0) x (ref_0 - adc_val_x) | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 500 | 39.5948 | 130.5948
| = 100 - 38.51/(ref_100 - ref_0) x (ref_0 - adc_val_x) | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 1000 | 41.2272 | 132.2272
| case 2) (ref_0_val) <= adc_val_x <= (ref_100_val) | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 2000 | 42.095 | 133.095
| Rx = (138.51-100)/(ref_100 - ref_0) x (adc_val_x - ref_0) + 100 | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 3000 | 42.3924 | 133.3924
| = 38.51/(ref_100 - ref_0) x (adc_val_x - ref_0) + 100 | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 4000 | 42.5427 | 133.5427
| case 3) ref_100_val) < adc_val_x <= (ref_200_val) | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 5000 | 42.6334 | 133.6334
| Rx = (175.86-138.51)/(ref_200 - ref_100) x (adc_val_x - ref_100) + 138.51 | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 6000 | 42.694 | 133.694
| = 37.35/(ref_200 - ref_100) x (adc_val_x - ref_100) + 138.51 | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 7000 | 42.7375 | 133.7375
d) 계산된 Rx 값에서 아래 PT100 온도별 저항값 table 을 이용하여 가장 근접한 온도를 찾는다. | [10 empty] | 91 | 0 | 43 | 8000 | 42.7701 | 133.7701
e) 소수점 단위는 table 상의 1°C 차이값에서 근사치로 계산한다. | [10 empty] | 91 | 0 | 43 | 9000 | 42.7955 | 133.7955
[11 empty] | 91 | 0 | 43 | 10000 | 42.8159 | 133.8159
Vb = 3.3K x (91/(3.3K+91)) |  | 88.558 | mV | 16-bit ADC bit resolution = |  | 0.0625 | mV | [5 empty] | 12-bit ADC bit resolution = |  | 0.80566 | mV
Va = 3.3K x (Rx/(3.3K+Rx))
search temp integer value, N = pt100_table[N] <= Rx < pt100_table[N+1]
calculate decimal value = (Rx - pt100_table[N]) / (pt100_table[N+1] - pt100_table[N])
| 16-bit ADC | [8 empty] | 12-bit ADC
| Rrtd | Va | (Va-Vb) | (Va-Vb) x 8 | ADC value | ADC setting range (±10%) |  | Rx | Temp. | Rrtd | Va | (Va-Vb) | (Va-Vb) x 25.5 | ADC value | ADC setting range (±10%) |  | Rx | Temp.
| (ohm) | (mV) | (mV) | (mV) | (default) | -10% | 10% | (ohm) | (°C) | (ohm) | (mV) | (mV) | (mV) | (default) | -10% | 10% | (ohm) | (°C)
0°C | 100 | 97.0588 | 8.5009 | 68.007 | 1088 | 979 | 1196 | 100 | 0 | 100 | 97.0588 | 8.5009 | 216.7722 | 269 | 242 | 295 | 100 | 0
0 +1 bit |  |  |  |  | 1089 |  |  | 100.01 | 0.03 |  |  |  |  | 270 |  |  | 100.03 | 0.08
10°C | 103.9 | 100.7286 | 12.1706 | 97.365 | 1557 |  |  | 103.93 | 10.08 | 103.9 | 100.7286 | 12.1706 | 310.3511 | 385 |  |  | 103.94 | 10.1
20°C | 107.79 | 104.3805 | 15.8226 | 126.5808 | 2025 |  |  | 107.86 | 20.18 | 107.79 | 104.3805 | 15.8226 | 403.4763 | 500 |  |  | 107.84 | 20.13
50 |  |  |  |  | 3384 |  |  | 119.26 | 49.64 |  |  |  |  | 837 |  |  | 119.27 | 49.67
100°C | 138.51 | 132.9305 | 44.3726 | 354.9807 | 5679 | 5111 | 6246 | 138.51 | 100 | 138.51 | 132.9305 | 44.3726 | 1131.501 | 1404 | 1263 | 1544 | 138.51 | 100
100 +1 bit |  |  |  |  | 5680 |  |  | 138.52 | 100.03 |  |  |  |  | 1405 |  |  | 138.54 | 100.08
150 |  |  |  |  | 7857 |  |  | 157.19 | 149.63 |  |  |  | 0 | 1943 |  |  | 157.2 | 149.66
200°C | 175.86 | 166.9624 | 78.4045 | 627.2358 | 10035 | 9031 | 11038 | 175.86 | 200 | 175.86 | 166.9624 | 78.4045 | 1999.314 | 2481 | 2232 | 2729 | 175.86 | 200
6. PT 100 온도별 저항값 table

## 7-2) TC
TC(thermocouple) temperature sensor
Psi-1000 에서는 TC(thermocouple) sensor 를 사용하며 RTD sensor 를 사용하지 않는다
1. Thermocouple
- 서로 다른 2개의 금속을 한곳만 접합한 경우 접합한 곳의 온도에 따라 반대쪽에 전압이 발생 함. (Seebeck voltage)
- 이 발생 전압으로 온도를 측정할 수 있음.
- 단, 측정 온도는 Ttc 단과 Tcj 단의 상대 온도 임. 따라서 정확한 온도는 (Ttc + Tcj) 임.
TTC : thermocouple 접합점의 온도
TCJ : thermocouple 접합점 반대쪽의 온도
VTC : thermocouple 접합점 온도에 해당하는 발생 전압
- 사용하는 금속 종류에 따라 여러가지 TC 가 존재하며 가장 일반적인 K type 을 사용 한다. | [5 empty] | - 같은 K type 이라도 배선시 아래의 color code 를 확인해야 함.
- TC 의 기전력은 graph 와 같이 non linear 하므로 온도 계산시 이를 고려 해야 함.
2. Thermocouple K type 온도별 전압표 | [7 empty] | 3. Thermocouple K type 전압에서 온도 환산 방법
- 실제 TC 의 측정 온도 범위는 -270°C ~ 1370°C 이나 아래표에서와 같이 -20°C ~ 320°C 측정을 목표로 한다. | [7 empty] | 1) TC temp. ↔ 발생전압 table : uV 기준으로 작성 (즉, x3 mV)
- TC -20°C ~ 250°C 에 대해 발생 기전압 범위는 -1.0mV ~ +13.0mV 이다. | [7 empty] | 2) 실제 TC 입력 전압 = TC전압 + offset (500mV)
[8 empty] | 3) 12-bit ADC resolution = 3.3V / 4096 = |  |  |  | 805.664 | uV
4) TC interface circuit calibration 방법
step 1) TC 단에 R= 0 ohm( 0mV) + offset (500mV) 시 ADC 값 = 0°C 에 대한 cal 값 (500mV offset 오차 반영)
step 2) TC 단에 R=6,079 ohm(10mV) + offset (500mV) 시 ADC 값 = 246.225°C 에 대한 cal 값 (OP-amp Gain 회로부품 오차 반영)
5) TC 온도별 회로 구성 반영된 ADC 결과 계산값
[8 empty] | Temp. (°C) | TC vtg |  | OP-amp vtg (G=210) |  | ADC value
[9 empty] | (mV) | (uV) | offset=0 | offset=500
[11 empty] | (mV) | (mV)
[8 empty] | -20 | -0.778 | -778 | -163.38 | 336.62 | 418
[7 empty] | CAL_0 | -5 | -0.197 | -197 | -41.37 | 458.63 | 569
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 621
[8 empty] | 1 | 0.039 | 39 | 8.19 | 508.19 | 631
[8 empty] | 2 | 0.079 | 79 | 16.59 | 516.59 | 641
[8 empty] | 25 | 1 | 1000 | 210 | 710 | 881
[8 empty] | 100 | 4.096 | 4096 | 860.16 | 1360.16 | 1688
[8 empty] | 200 | 8.138 | 8138 | 1708.98 | 2208.98 | 2742
[8 empty] | 250 | 10.153 | 10153 | 2132.13 | 2632.13 | 3267
[8 empty] | circuit cal. (246.225) | 10 | 10000 | 2100 | 2600 | 3227
[7 empty] | CAL_246 | [5 empty] | 3227 - 621 = | 2606
6) 회로 calibration 값 반영하여 실제 TC 입력 전압 계산 2606.0 (ADC - CAL_0) x 805.664uV (ADC - CAL_0) x 9997.9066 Vtc = 보정값 x 측정전압 / Gain = --------------------- x ------------------------------ (uV) = ------------------------------- (uV) (float)(uV) (CAL_246 - CAL_0) 210.0 (CAL_246 - CAL_0)
5. TC1047 을 이용한 cold junction 온도 환산 방법
[8 empty] | - TC1047 의 온도 특성 (10mV @ °C) | [5 empty] | - TC1047 출력 전압을 온도로 환산하는 공식 (ADC_val x 0.805664mV) - 500mV Tcj = ---------------------------------------- (°C) (float) 10
[8 empty] | Temp. (°C) | TC1047 voltage |  | ADC value
[9 empty] | (mV) | (uV)
[8 empty] | -40 | 100 |  | 124
[8 empty] | 0 | 500 |  | 621
[8 empty] | 25 | 750 |  | 931
[8 empty] | 100 | 1500 |  | 1862 | 100°C diff | 1241
4. Thermocouple 회로 구성 | [7 empty] | 125 | 1750 |  | 2172
6. 최종 온도 계산 방법
- TC 의 특성이 non linear 하므로 단순히 Ttc와 Tcj 를 더해서는 안되며 반드시 아래의 순서로 계산 하여야 한다.
1) (5) 항의 공식 이용하여 TC1047 : ADC 값 → Tcj_TC1047 (Cold Junction temperature) 계산 한다.
2) TC1047 은 PCB 에 장착되므로 board 열기에 의해 실제 Tcj 온도 보다 높게 Tcj_TC1047 가 측정 된다.
따라서 Tcj 를 계산 한다. Tcj = Tcj_TC1047 - mount_offset (≒ 2.0 °C)
3) TC 온도-전압 table 에서 Tcj 에 해당하는 Vcj 를 찾는다.
4) 위 3-6) 항의 공식 이용하여 Vtc 를 계산한다.
5) 실제 온도에 해당하는 전압, Vtotal = Vtc + Vcj
6) Vtotal 에 해당하는 온도 Ttotal 을 TC table 에서 찾는다.
7. board calibration 을 위한 jig 에 필요한 저항값
- TC 의 상대 온도 0 °C 에 대한 전압 = 0.000 mV --> 이를 simulation 하기 위한 Target resistance = 0 ohm
- TC 의 상대 온도 246.225 °C 에 대한 전압 = 10.000 mV --> 이를 simulation 하기 위한 Target resistance = 6079 ohm
[8 empty] | R1 | R2 | R3 | R4 | R3//R4 | R1+R2+(R3//R4)
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 0 | 0 | 6000
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 100 | 54.5455 | 6054.5455
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 200 | 75 | 6075 | target resistance = 6079 ohm
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 400 | 92.3077 | 6092.3077
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 600 | 100 | 6100
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 800 | 104.3478 | 6104.3478
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1000 | 107.1429 | 6107.1429
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1200 | 109.0909 | 6109.0909
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1400 | 110.5263 | 6110.5263
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1600 | 111.6279 | 6111.6279
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1700 | 112.0879 | 6112.0879
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1800 | 112.5 | 6112.5
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1900 | 112.8713 | 6112.8713
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 2000 | 113.2075 | 6113.2075
8. Thermocouple AD conversion handling scheme
- MCU internal ADC #0 - #2 are used
ADC#0 : TC #0 ADC
ADC#1 : TC #1 ADC
ADC#2 : Tcj (TC1047) ADC
- thermocouple service routine executes at every 10 msec
- AD Conversion rate : at every 50 msec per channel
| 0 msec | 10 msec |  | 20 msec | 30 msec | 40 msec |  | 50 msec
tc_seq | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 0
| internal ADC #0 | internal ADC #1 |  | internal ADC #2 | calculate |  |  | internal ADC #0
| conversion | conversion |  | conversion | temperature | do nothing |  | conversion
| for TC #0 | for TC #1 |  | for Tcj = TC1047 | for TC#0, TC#1, Tcj |  |  | for TC #0
repeat same operation at every 50 msec

## 8) moving_avg
Moving average calculation
1. Basic moving average
- total sample number = M
- average number = N
- current sample = i
x[i] + x[i-1] + x[i-2] + ... + x[i-N+1] - moving average = -------------------------------------------- N
- 단점 : 1) average 계산할 data 개수가 많아질수록 계산 시간이 늘어남
2. Recursive moving average
1) Basic idea
- data 개수가 많아지더라도 빠른 시간내 계산 가능하도록 아래와 같이 recursive moving average 방식을 적용 한다.
- ex.) 10개의 sample data 를 가지고 있으며 5개의 sample 의 ma(moving avg) 를 계산한다고 가정
- ma[5] 와 ma[6] 은 아래와 같이 계산될 수 있다.
x[5] + x[4] + x[3] + x[2] + x[1] x[6] + x[5] + x[4] + x[3] + x[2] - ma[5] = -------------------------------------- ma[6] = -------------------------------------- 5 , 5
- summation part 만 생각하면 공통되는 부분이 존재한다. 즉, 이전 sum 에 새로운 input 을 더하고 가장 오래된 input 을 뺌으로 계산 시간을 최소화 할 수 있다. sum[5] = x[5] + x[4] + x[3] + x[2] + x[1] sum[6] = x[6] + x[5] + x[4] + x[3] + x[2] = sum[5] + x[6] - x[1] sum[4] + x[5] - x[0] sum[5] + x[6] - x[1] ma[5] = ----------------------- ma[6] = ------------------------ 5 5
- 일반화 공식은 아래와 같다. 단, running 중 N 이 변경된 경우, sum[i-1] 을 한번 재계산 해야 한다. sum[i-1] + x[i] - x[i-N] ma[i] = --------------------------- N

## 9) Ethernet
1. STM32F407 Ethernet 기능 관련 보완 필요 항목
1) LAN cable connect/disconnect 에 대한 notification 추가 필요
2) ST 에서 제공하는 source 가 Booting 시 처리하는 작업이 비 효율적으로 구성되어 있어 booting 시 소요 시간이 아래와 같이 다름
- LAN disconnect 시 LWIP init 시간 : 현재 5초 소요
- LAN connect 시 LWIP init 시간 : 현재 2초 소요
2. STM32F407 Ethernet Source 작업시 주의 사항
1) Cubemx 에서 source generation 한 경우 반드시 다음 file 들은 reference file 과 비교하여 수정사항 적용 해야 함
--> 1-2) SW작업방법에 표시한 파일들 (총 12 개)
2) watchdog enable 시점 : 반드시 LWIP_init 완료된 이후 watchdog 초기화 및 enable 되어야 함.
- watchdog reset 시간은 2 sec 를 사용중이며 LWIP_init() 함수 수행에 시간이 많이 소요되므로 …
3) Cubemx 에서 RTOS 관련 설정 변경 필요한 부분
- FreeRTOS : MINIMAL_STACK_SIZE = 256 word 로 수정해야 함
- FreeRTOS : TOTAL_HEAP_SIZE = 32768 byte 로 수정해야 함
- FreeRTOS : CHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = Option 2 로 수정해야 함
- FreeRTOS : USE_TRACE_FACILITY = enable 로 수정해야 함
- FreeRTOS : USE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS = enable 로 수정해야 함
- PHY address 는 반드시 1로 할 것
3. Ethernet 연결 시험 방법
1) board network 정보
- IP : 192.168.10.100 |  | - net mask : 255.255.255.0 | - gateway : 0.0.0.0 (지정 안함)
- UDP port : 7000 (PC 와 CMD/EVT 주고 받기 위한 UDP port #)
- UDP port : 7001 (PC 로 measured data 를 주기 위한 UDP port #)
- UDP port : 7002 (PC 와 serial comm. 을 위한 UDP port #)
- TCP telnet port : 23 (PC 와 serial comm. 을 위한 TCP port #)
2) TCP connection
- putty 에서 telnet(port = 23) 연결하면 TCP 로 connection 됨.
- putty telnet 설정 : terminal --> local echo off, local line editing off
3) UDP
- UDP 송수신 시험을 위한 별도의 tool program 이 있어야 함. (ex. Hercules)
- UDP 기능을 위해 server / client 로 구분하여 2개의 task 로 동작 해야 함.
1) UDP_CE_Task : UDP server 로 구성되며 PC CMD Rx 및 이에 대한 EVT Tx 담당
2) UDP_MS_Task : UDP client 로 구성되며 measured data Tx 담당 (send interval 을 1msec 단위로 설정 가능하며, default 는 5msec)
3) UDP_SC_Task : UDP server 로 구성되며 PC 와 serial comm. 을 담당
4. UDP protocol 시험을 위한 text
- UDP protocol 시험을 위한 CMD text
1) mode set CMD
a) valid cmd | full close |  | $10$00$00$00
| full open |  | $10$00$00$01
| auto mode |  | $10$00$00$02
| manual mode |  | $10$00$00$03
b) invalid cmd | length error |  | $10$00$00$03$02
c) invalid cmd | cmd error |  | $10$00$00$04
2) autotune set CMD
a) valid cmd | ALD tuning start |  | $20$00$00$01$00$01$00$00$00$10$00$02$00$00$00$03$00$00$00$04$00$00
b) valid cmd | temp tuning start | 100°C (100x10^5=0x989680) | $20$00$00$02$00$98$96$80$0e$10$00$00$27$10$00$00$00$64$00$00$03$e8
|  | timeout = 3600 sec(= 0x0e10) | timeout = 60 sec(= 0x003c) | $20$00$00$02$00$98$96$80$00$3c$00$00$27$10$00$00$00$64$00$00$03$e8
|  | Kp=10.0(10x10^3 = 0x2710) | timeout = 60 sec(= 0x003c) | 99.5C(=0x97_d330) | $20$00$00$02$00$97$d3$30$00$3c$00$00$27$10$00$00$00$64$00$00$03$e8
Ki=0.1(0.1x10^3 = 0x64)
Kd=1(1x10^3 = 0x03e8)
c) valid cmd | tuning stop |  | $20$00$00$03$00$01$00$00$00$10$00$02$00$00$00$03$00$00$00$04$00$00
d) invalid cmd | cmd error |  | $20$00$00$04$00$01$00$00$00$10$00$02$00$00$00$03$00$00$00$04$00$00
3) recipe set CMD
a) valid cmd | receipe setting | kp=10, ki=1.5, kd=1 | $30$00$00$00$1d$4c$00$04$00$00$06$40$00$00$27$10$00$00$05$dc$00$00$03$e8$00$00$4e$20$00$00$c3$50$00$00$c3$50$00$01$86$a0$00$00$69$32
|  | kp=18, ki=0.02, kd=1 | $30$00$00$00$1d$4c$00$04$00$00$06$40$00$00$46$50$00$00$00$14$00$00$03$e8$00$00$4e$20$00$00$c3$50$00$00$c3$50$00$01$86$a0$00$00$69$32
4) manual set CMD
a) valid cmd | manual setting | duty_min=1.6% | $40$00$00$00$1d$4c$00$04$00$00$06$40
|  | duty_min=30% | $40$00$00$00$1d$4c$00$04$00$00$75$30
|  | duty_min=50% | $40$00$00$00$1d$4c$00$04$00$00$c3$50
5) filter set CMD
a) valid cmd | filter setting |  | $50$00$00$c8$07$d0$00$c8$00$c8$07$d0$01$f4$01$02$03$04$01$f4$00$c8$01$f4$00$c8$01$f4$00$c8
6) config set CMD
a) valid cmd | config setting |  | $60$00$00$00$03$e8$00$00$03$e8$00$00$03$e8$00$0f$42$40$00$00$00$01$00$01$84$ac
7) measure set CMD
a) valid cmd | measure setting |  | $70$00$00$00$00$01$00$00$00$05
8) date/time set CMD
a) valid cmd | date/time setting |  | $80$00$00$01$02$03$04$05
b) invalid cmd | cmd error |  | $80$00$00$13$02$03$04$05
9) DA config set CMD
a) valid cmd | DA config set |  | $90$00$00$01$01$01$00$00$00$00$00$19$00$00$01$9a$00$00$01$e5$00$00$00$96$00$00$01$2c$00$00$13$88$00$00$00$37$00$00$03$b6
5. ALD PID 시험을 위한 text
1) date/time set CMD |  | date/time setting | $80$00 $16$01$02 $03$04$05 |  | $80$00$16$01$02$03$04$05
2) recipe set CMD |  | sv=0.075 | $30$00 $00$00$1d$4c $00$04 $00$00$06$40 |  | $30$00$00$00$1d$4c$00$04$00$00$06$40
3) mode set CMD |  |  | $10$00 $00$02 |  | $10$00$00$02

## 10-1) PID
1. PID algorithm
- Arduino library(by Brett Beauregard) 로 등록되어 있는 PID algorithm 사용
- source 저장 위치 : https://github.com/br3ttb/Arduino-PID-Library
- source 에 대한 상세한 설명 : http://brettbeauregard.com/blog/2011/04/improving-the-beginners-pid-introduction
2. PID auto-tuning algorithm
- William Spinelli 의 AutotunerPID Toolkit source 를 Brett Beauregard 가 Arduino 에 맞게 porting 함
- source 저장 위치 : https://github.com/br3ttb/Arduino-PID-AutoTune-Library
3. PID 에서 사용하는 structure
4. manual mode operation
1) PID algorithm running 하지 않음
2) co : user 가 설정한 값 그대로 출력
3) pv : 10 msec 마다 monitoring
4) monitoring 내용을 저장 함.
- 저장 내용 :
| Heater PID | [5 empty] | ALD valve PID
| sampling time : | 10 | msec |  |  |  | sampling time : | 10 | msec
| Item | data length (byte) |  |  | Remark |  | Item | data length (byte) |  |  | Remark
|  | raw | raw string | string |  |  |  | raw | raw string | string
| time_tick(uint32_t) | 4 | 7 | 8 | string : 1234.56 (10 msec base) |  | time_tick(uint32_t) | 4 | 7 | 8 | string : 1234.56 (10 msec base)
| sv(float) | 4 | 6 | 7 | string : 100.00C (temperature) |  | sv(float) | 4 | 6 | 7 | string : 0.1234 (P2 pressure)
| co(float) | 4 | 6 | 7 | string : 100.00% (percent) |  | co(float) | 4 | 6 | 7 | string : 100.00% (ALD on ratio)
| pv(float) | 4 | 6 | 7 | string : 100.00C (temperature) |  | pv(float) | 4 | 6 | 7 | string : 0.1234 (P2 pressure)
| CR/LF |  |  | 2 | string : LF/CR |  | CR/LF |  |  | 2 | string : LF/CR
| total (byte/10 msec) | 16 | 25 | 31 |  |  | total (byte/10 msec) | 16 | 25 | 31
| total (byte/1 sec) | 1600 | 2500 | 3100 |  |  | total (byte/1 sec) | 1600 | 2500 | 3100
| total (byte/10 sec) | 16000 | 25000 | 31000 |  |  | total (byte/10 sec) | 16000 | 25000 | 31000
| - heater uses SSR for 220V 60Hz AC power, 1 period = 16.667 msec | [5 empty] | - ALD valve uses solenoid valve
| therefore, there are maximum 8.33 msec time delay | [5 empty] | therefore, there are maximum 4 msec time delay
| so, we use mimimum on/off time : 20 msec | [5 empty] | so, we use mimimum on/off time : 4 msec
to minimize SSR delay, heater control PWM period is multiple of 8.33 msec.
PWM freq = 0.3 Hz, period = 3.33 sec
| - heater PWM freq = |  | 0.26 Hz | 0.3 Hz | . . . | 10 Hz | - ALD PWM freq = |  | 1 Hz | 4 Hz | . . . | 10 Hz
| - heater PWM period = |  | 3846 ms | 3333 ms | . . . | 100 ms | - ALD PWM period = |  | 1000 ms | 250 ms | . . . | 100 ms
| - min on/off time = |  | 20 msec | 20 msec |  | 20 msec | - min on/off time = |  | 4 msec | 4 msec |  | 4 msec
|  |  | (0.52%) | (0.6%) |  | (20%) |  |  | (0.4%) | (1.6%) |  | (4%)
| - CO min on/off time 을 percent 로 계산하는 공식 20 msec 2000 min_on_percent = --------------- x 100 % = --------- period msec period max_on_percent = 100 - min_on_percent | [5 empty] | - CO min on/off time 을 percent 로 계산하는 공식 4 msec 400 min_on_percent = --------------- x 100 % = --------- period msec period max_on_percent = 100 - min_on_percent

## 10-2) Heater_PID
Heater PID control
1. 한영 넉스 제품 참조 내용
1) TC sensor 사용 관련
- BS : 측정값 PV 의 온도 입력 보정
- FL : 측정값 PV 의 온도 입력 filter
- RJC : TC 사용시 cold junction 온도 보상
2) 온도 PID 동작 관련
- SV : set value (설정 온도), (SVL <= SV <= SVH) 조건에 맞아야 함
--- SVH : set value high limit
--- SVL : set value low limit
- PV : process value (측정 온도), (FRL <= PV <= FRH) 조건을 벗어나면 error 발생, 동작은 정상 수행
--- FRH : PV high limit
--- FRL : PV low limit
- CHMD : channel mode, (stop/monitor/drive)
- R/S : Run/Stop
- DR : Direction, 단방향 제어시 제어 방향 지정, 양방향 제어시 무시 됨 (Psi-1000 heater 제어시 이 방법 사용하며, 역방향으로 heater 제어 사용)
err = SV - PV 공식인 경우, err > 0 : heater off, err < 0 : heater on
- HC : Heating/Cooling 양방향 제어시 설정함 (Psi-1000 에서는 사용 안함)
- OHL : Output High Limit, 출력량 상한값 설정
- OLL : Output Low Limit, 출력량 하한값 설정
- HYS : hysterisys 가열/냉각 on/off 제어동작시 온도 변화 무시 부분
- HC_DB : Heating/Cooling 동작시 Deadband(불감대)
- CT : 최소 제어 주기, (제어 최소 단위 : 10msec)
- RTUP : ramp up 기울기 설정
- RTDN : ramp down 기울기 설정
- AT : auto tuning
- Kp : Proportional Gain
- Ki : Integral Gain
- Kd : Differential Gain
--- PB : Kp, PID 비례항 상수, PB = 0 으로 설정하면 PID 제어 안하고 on/off 제어를 진행함
--- Ti : Kp, PID 적분항 상수
--- Td : Kp, PID 미분항 상수
- AP : Alpha, PID tuning 의 2 자유도 설정
- PID 1 자유도 동작 : 하나의 온도에 대한 PID 응답 설정값 사용
- PID 2 자유도 동작 : AP설정값을 0 ~ 100 사이에서 변경하여 PID 동작이 보수적으로 동작하도록 설정하는것으로 추정 됨.
- BURNOUT_PO : Burn Out Process Out, TC sensor burn-out 시 출력량 설정
- READY_PO : 운전 정지시 출력량 설정
3) 이상동작 판단 관련
- Error Flag : 이상 상태 판단 기능 필요함
1) TC sensor 단선 (burn-out)
2) Heater 단선
2. Heater PID control 관련
1) Heater on/off control scheme
- SSR : SC942160, 60Hz --> 16.7 msec period --> min. 8.33msec control delay 발생 가능
- 그러므로 최소 on/off time = 20 msec(1%) 로 설정 --> 100% = 2 sec
- heater on/off control 은 timer 11 ch1 PWM 출력을 이용, 0.5Hz(2 sec period), 1%(20msec) 를 최소 on 주기로 사용 함.
2) Heater PID control scheme
PC heater on/off control : config menu --> heater onoff control |  |  |  | ---> htr_pid.run 에다 write
user heater on/off control
htr_pid.run == 0 | --- | htr_pid.run == 1
¦ yes |  | ¦ yes
heater off |  | htr_pid.op_mode
|  | ¦ | --- | ¦ | --- | ¦ | --- | ¦
|  | OP_HTR_OFF |  | OP_HTR_AUTO |  | OP_HTR_MAN |  | OP_HTR_TUNING
|  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
|  | PID : skip |  | PID : run |  | PID : skip |  | auto tuning
|  | heater off |  | heater control |  | heater control

## 10-3) heater_test
0. Basic Spec.
1) Heater temperature variation : Spec (+/- 1°C), Beckhoff 사용시 (+/- 0.2°C)
2) 상온(25°C) --> 100°C rising time : 빠를수록 좋음, 100 sec 이내 target (현재 약 70 ~ 90sec 소요)
1. Basic Knowledge
1) Heater on/off : 0.3Hz(period = 3.33 sec) PWM 신호를 사용함
--> SSR 을 사용하여 AC220V(60Hz) 를 on/off 하므로 60Hz 의 zero crossing 주기 (8.33msec) 가 delay에 반영 됨.
따라서 항상 일정한 delay 가 반영되도록 PWM 주기도 이의 배수로 선정 함.
--> 3.33 sec 의 1% = 33.33 msec = 8.33 msec x 4
2) heater characteristic analysis
- manual test 를 통한 PWM on/off ratio 에 대한 heater temperature 측정
- heater 연결된 배관에 부착된 device 의 최대 허용 온도 확인
--> ALD valve : 0 ~ +120°C (operation)
--> Pressure guage : +10 ~ +50°C (operation), -20 ~ +65°C (storage)
3) heater 사용시 max 설정 온도 : 110°C 로 제한 해야 함
2. Heater 특성 파악을 위한 기초 Manual Test
1) heater 기본 특성 파악을 위해 PWM on time (%) 를 step 단위로 변경하며 heater 온도를 측정 함.
2) 아래 측정 data 를 기반으로 다음과 같은 기본 동작 조건을 설정 함.
- Heater 최대 설정 온도 : 110°C
- PWM 최대 on time (%) : 30%
CO | PV (board) | Difference |  | multimeter
PWM (%) | temp.(°C) | temp.(°C) |  | temp.(°C)
0 | 27.4 |  |  | 27.9
5 | 48.7 | 21.3 | 20.4 | 48.3
10 | 60.7 | 12 | 13.4 | 61.7
15 | 78.7 | 18 | 18.8 | 80.5
20 | 90.2 | 11.5 | 10.4 | 90.9
25 | 104.53 | 14.33 | 14.1 | 105
30 | 114.2 | 9.67 | 10 | 115
40
50
60
70
80
90
100
- Note 1) 보드에 연결된 TC 온도 센서와 multi-meter 에 장착한 TC 온도 센서로 동일지점
온도 측정한 결과 1°C 미만의 차이를 보이므로 보드 측정 온도를 믿을 수 있음
3. Heater Step Response Test
1) IMC tuning method 사용 tuning parameter 결정을 위함
2) Target 온도별 Process 특성을 파악하기 위해 Step test 를 진행 한다.
(위 2번 항목에서 시험한 data 를 기초로 DLO(Design Level of Operation) 조건을 설정 함)
3) 온도별로 DLO 를 설정하여 시험 진행한 결과는 아래 그림과 같으며,
여기에서 Process 의 FOPDT model parameter 를 구한다.
4) 위 시험 결과에서 추출한 Process 의 FOPDT model parameter 는 다음과 같다.
- Note : 각 신호들에 대해 unitless 형태로 format conversion 해야 함.
PV(°C) PV PV (%) = -------------------- x (100 - 0) (%) = ---------- x 100 (%) = PV x 0.5 (%) (PVmax - PVmin)(°C) (200 - 0) | [6 empty] | SV(°C) SV SV (%) = -------------------- x (100 - 0) (%) = ---------- x 100 (%) = SV x 0.5 (%) (SVmax - SVmin)(°C) (200 - 0)
| CO range(PWM) : 0-100% |  | PV range : 0 - 200 °C (0-100%)
Target | CO | unitless | PV 변화 범위 |  |  | PV 변화 범위 |  | unitless | Step Response |  |  |  |  | ΔPV Gp = ------ ΔCO
temp. | 변화 범위 | ΔCO | temp. |  | ΔPV | unitless |  | ΔPV | Gp | Gp | TP | θP
(°C) | PWM (%) | (%) | (°C) |  | (°C) | (%) |  | (%) | (°C/%) | (%/%) | (sec) | (sec)
40 | 2.00 ~ 4.00 | 2 | 31 | 41.3 | 10.3 | 15.5 | 20.65 | 5.15 | 5.15 | 2.575 | 333 | 21
50 | 5.00 ~ 7.00 | 2 | 44.5 | 51.7 | 7.2 | 22.25 | 25.85 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 255 | 27
60 | 8.00 ~ 10.00 | 2 | 55.2 | 61.3 | 6.1 | 27.6 | 30.65 | 3.05 | 3.05 | 1.525 | 209 | 28
70 | 11.00 ~ 13.00 | 2 | 64.5 | 70.85 | 6.35 | 32.25 | 35.425 | 3.175 | 3.175 | 1.5875 | 230 | 24
80 | 14.00 ~ 16.00 | 2 | 75 | 79.9 | 4.9 | 37.5 | 39.95 | 2.45 | 2.45 | 1.225 | 202 | 24
90 | 18.00 ~ 20.00 | 2 | 86 | 92.2 | 6.2 | 43 | 46.1 | 3.1 | 3.1 | 1.55 | 265 | 32
100 | 22.00 ~ 24.00 | 2 | 95.7 | 101.3 | 5.6 | 47.85 | 50.65 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 154 | 21
110 | 26.00 ~ 28.00 | 2 | 106.2 | 111.2 | 5 | 53.1 | 55.6 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 228 | 10
4) Process 의 특성은 FOPDT (First Order Plus Dead Time) 로 model화 하며 미분 방정식으로 나타낸다. dPV(t) PV : Process Variable (measured data) TP --------- + PV(t) = Gp · CO(t-θP) CO : Controller Output dt Gp : Process Gain (how far) = ΔPV / ΔCO TP : Process time constant (how fast) θP : Process dead time (delay)
5) FOPDT parameter 에서 PID 용 parameter 추출에는 IMC (Internal Model Control) 상관 관계표를 이용한다.
PI controller
Dependent, Ideal PID Kc : controller gain CO = bias + Kc · e + Kc/Ti · ∫edt + Kc · Td · de/dt Kp : proportional gain Kp = Kc Independent, Ideal PID Ki = Kc / Ti CO = bias + Kp · e + Ki · ∫edt + Kd · de/dt Kd = Kc * Td
Dependent ideal PID
Dependent ideal PID with CO filter
Tc : closed loop time constant
- aggressive performance : Tc is larger of (0.1·TP) or (0.8·θP)
- moderate performance : Tc is larger of (1·TP) or (8·θP)
- conservative performance : Tc is larger of (10·TP) or (80·θP)
T : loop sample time : T < (0.1·TP)
[6 empty] | Dependent, Ideal PID CO = Kc·e + Kc/Ti·∫edt + Kc·Td·de/dt |  |  |  | Independent, Ideal PID CO = Kp·e + Ki·∫edt + Kd·de/dt
6) FOPDT parameter 에서 PID 용 parameter 를 추출 한다. |  |  |  |  | aggressive | [7 empty] | moderate
Target temp. = 40 °C | [5 empty] | Dependent, Ideal PID |  |  |  | Independent, Ideal PID |  |  | Dependent, Ideal PID |  |  |  | Independent, Ideal PID
Step Response | [5 empty] | Kc | Ti | Td | α | Kp | Ki | Kd | Kc | Ti | Td | α | Kp | Ki | Kd
Gp | Tp | θP | Tc |  | PI | Dependent, Ideal PID Kc: 2.3816; Dependent, Ideal PID Ti: 333; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -; Dependent, Ideal PID Kc: 0.36531; Dependent, Ideal PID Ti: 333; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -
(%/%) | (sec) | (sec) | aggressive | moderate | Ideal PID | 3.0456 | 343.5 | 10.179 | - | 3.0456 | 0.0088664 | 31.0015 | 0.38835 | 343.5 | 10.179 | - | 0.38835 | 0.0011306 | 3.953
2.575 | 333 | 21 | 33.3 | 333 | PID w/ CO F | Dependent, Ideal PID Kc: 2.4567; Dependent, Ideal PID Ti: 343.5; Dependent, Ideal PID Td: 10.179; Dependent, Ideal PID α: 0.6326; Dependent, Ideal PID Kc: 0.37683; Dependent, Ideal PID Ti: 343.5; Dependent, Ideal PID Td: 10.179; Dependent, Ideal PID α: 0.97034
[5 empty] | PI | Dependent, Ideal PID Kc: 2.6984; Dependent, Ideal PID Ti: 255; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -; Dependent, Ideal PID Kc: 0.50236; Dependent, Ideal PID Ti: 255; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -
Target temp. = 50 °C |  |  |  |  | Ideal PID | 3.8248 | 268.5 | 12.8212 | - | 3.8248 | 0.014245 | 49.0385 | 0.55556 | 268.5 | 12.8212 | - | 0.55556 | 0.0020691 | 7.1229
1.8 | 255 | 27 | 25.5 | 255 | PID w/ CO F | Dependent, Ideal PID Kc: 2.8413; Dependent, Ideal PID Ti: 268.5; Dependent, Ideal PID Td: 12.8212; Dependent, Ideal PID α: 0.51143; Dependent, Ideal PID Kc: 0.52896; Dependent, Ideal PID Ti: 268.5; Dependent, Ideal PID Td: 12.8212; Dependent, Ideal PID α: 0.95213
[5 empty] | PI | Dependent, Ideal PID Kc: 2.7192; Dependent, Ideal PID Ti: 209; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -; Dependent, Ideal PID Kc: 0.54385; Dependent, Ideal PID Ti: 209; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -
Target temp. = 60 °C |  |  |  |  | Ideal PID | 4.0173 | 223 | 13.1211 | - | 4.0173 | 0.018015 | 52.7112 | 0.61441 | 223 | 13.1211 | - | 0.61441 | 0.0027552 | 8.0617
1.525 | 209 | 28 | 22.4 | 224 | PID w/ CO F | Dependent, Ideal PID Kc: 2.9014; Dependent, Ideal PID Ti: 223; Dependent, Ideal PID Td: 13.1211; Dependent, Ideal PID α: 0.47422; Dependent, Ideal PID Kc: 0.58028; Dependent, Ideal PID Ti: 223; Dependent, Ideal PID Td: 13.1211; Dependent, Ideal PID α: 0.94843
[5 empty] | PI | Dependent, Ideal PID Kc: 3.0826; Dependent, Ideal PID Ti: 230; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -; Dependent, Ideal PID Kc: 0.5704; Dependent, Ideal PID Ti: 230; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -
Target temp. = 70 °C |  |  |  |  | Ideal PID | 4.3555 | 242 | 11.405 | - | 4.3555 | 0.017998 | 49.6738 | 0.62992 | 242 | 11.405 | - | 0.62992 | 0.002603 | 7.1842
1.5875 | 230 | 24 | 23 | 230 | PID w/ CO F | Dependent, Ideal PID Kc: 3.2434; Dependent, Ideal PID Ti: 242; Dependent, Ideal PID Td: 11.405; Dependent, Ideal PID α: 0.51489; Dependent, Ideal PID Kc: 0.60016; Dependent, Ideal PID Ti: 242; Dependent, Ideal PID Td: 11.405; Dependent, Ideal PID α: 0.95276
[5 empty] | PI | Dependent, Ideal PID Kc: 3.7307; Dependent, Ideal PID Ti: 202; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -; Dependent, Ideal PID Kc: 0.72964; Dependent, Ideal PID Ti: 202; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -
Target temp. = 80 °C |  |  |  |  | Ideal PID | 5.4253 | 214 | 11.3271 | - | 5.4253 | 0.025352 | 61.4527 | 0.81633 | 214 | 11.3271 | - | 0.81633 | 0.0038146 | 9.2466
1.225 | 202 | 24 | 20.2 | 202 | PID w/ CO F | Dependent, Ideal PID Kc: 3.9524; Dependent, Ideal PID Ti: 214; Dependent, Ideal PID Td: 11.3271; Dependent, Ideal PID α: 0.48416; Dependent, Ideal PID Kc: 0.77298; Dependent, Ideal PID Ti: 214; Dependent, Ideal PID Td: 11.3271; Dependent, Ideal PID α: 0.9469
[5 empty] | PI | Dependent, Ideal PID Kc: 2.9225; Dependent, Ideal PID Ti: 265; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -; Dependent, Ideal PID Kc: 0.57565; Dependent, Ideal PID Ti: 265; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -
Target temp. = 90 °C |  |  |  |  | Ideal PID | 4.2657 | 281 | 15.089 | - | 4.2657 | 0.01518 | 64.3643 | 0.64516 | 281 | 15.089 | - | 0.64516 | 0.0022959 | 9.7348
1.55 | 265 | 32 | 26.5 | 265 | PID w/ CO F | Dependent, Ideal PID Kc: 3.099; Dependent, Ideal PID Ti: 281; Dependent, Ideal PID Td: 15.089; Dependent, Ideal PID α: 0.48034; Dependent, Ideal PID Kc: 0.61041; Dependent, Ideal PID Ti: 281; Dependent, Ideal PID Td: 15.089; Dependent, Ideal PID α: 0.94613
[5 empty] | PI | 2.9101 | 154 | - | - | 2.9101 | 0.018896 |  | 0.58201 | 154 | - | -
Target temp. = 100 °C |  |  |  |  | Ideal PID | 4.304 | 164.5 | 9.8298 | - | 4.304 | 0.026164 | 42.3077 | 0.65826 | 164.5 | 9.8298 | - | 0.65826 | 0.0040016 | 6.4706
1.4 | 154 | 21 | 16.8 | 168 | PID w/ CO F | Dependent, Ideal PID Kc: 3.1085; Dependent, Ideal PID Ti: 164.5; Dependent, Ideal PID Td: 9.8298; Dependent, Ideal PID α: 0.47475; Dependent, Ideal PID Kc: 0.62169; Dependent, Ideal PID Ti: 164.5; Dependent, Ideal PID Td: 9.8298; Dependent, Ideal PID α: 0.94949
[5 empty] | PI | Dependent, Ideal PID Kc: 5.561; Dependent, Ideal PID Ti: 228; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -; Dependent, Ideal PID Kc: 0.76639; Dependent, Ideal PID Ti: 228; Dependent, Ideal PID Td: -; Dependent, Ideal PID α: -
Target temp. = 110 °C |  |  |  |  | Ideal PID | 6.705 | 233 | 4.8927 | - | 6.705 | 0.028777 | 32.8058 | 0.8 | 233 | 4.8927 | - | 0.8 | 0.0034335 | 3.9142
1.25 | 228 | 10 | 22.8 | 228 | PID w/ CO F | Dependent, Ideal PID Kc: 5.6829; Dependent, Ideal PID Ti: 233; Dependent, Ideal PID Td: 4.8927; Dependent, Ideal PID α: 0.71037; Dependent, Ideal PID Kc: 0.78319; Dependent, Ideal PID Ti: 233; Dependent, Ideal PID Td: 4.8927; Dependent, Ideal PID α: 0.97899
4. Heater PID Test : IMC tuning method 적용
4-1. Heater PID 1st Test (No Tuning) | [5 empty] | Dependent, Ideal PID Td: 4-2. Heater PID 2nd Test (No Tuning); Dependent, Ideal PID Td: 4-3. Heater PID 3rd Test (No Tuning)
1) CO_MAX=50%, Kp=4.3, Ki=0.026, Kd=42.3, sampling=10msec | [5 empty] | Dependent, Ideal PID Td: 1) CO_MAX=100%, Kp=4.3, Ki=0.026, Kd=42.3, sampling=10msec; Dependent, Ideal PID Td: 1) CO_MAX=100%, Kp=4.3, Ki=0.026, Kd=42.3, sampling=100msec
2) 최초 tuning 값을 그대로 사용하기에는 무리가 있으며 tuning 작업이 반드시 필요 함. | [5 empty] | Dependent, Ideal PID Td: 2) 최초 tuning 값을 그대로 사용하기에는 무리가 있으며 tuning 작업이 반드시 필요 함.; Dependent, Ideal PID Td: 2) sampling time : 10msec --> 100msec 로 변경, 특성 차이 적음으로 sampling time 100msec 유지
Implications) | [5 empty] | Dependent, Ideal PID Td: 3) 나머지 특성은 거의 유사함; Dependent, Ideal PID Td: 3) 나머지 특성은 거의 유사함
1) 상온 --> 100°C 온도 상승 시간 김 --> 보완 필요 (CO_MAX = 100% 사용 가능토록 보완 필요) | [5 empty] | Dependent, Ideal PID Td: Implications); Dependent, Ideal PID Td: Implications)
2) 안정화 시간 김 --> 보완 필요 (원인 파악후 방법 고려 필요 함) | [5 empty] | Dependent, Ideal PID Td: 1) CO_MAX 증가에 따라 상온 --> 100°C 온도 상승 시간 감소 됨. (CO_MAX=100% 사용 해야 함); Dependent, Ideal PID Td: 1) CO_MAX 증가에 따라 상온 --> 100°C 온도 상승 시간 감소 됨. (CO_MAX=100% 사용 해야 함)
3) 안정화구간 온도 편차 큼 --> 보완 필요 (원인 파악후 방법 고려 필요 함) | [5 empty] | Dependent, Ideal PID Td: 2) 안정화 시간 김 --> 보완 필요 (원인 파악후 방법 고려 필요 함); Dependent, Ideal PID Td: 2) 안정화 시간 김 --> 보완 필요 (원인 파악후 방법 고려 필요 함)
[8 empty] | 3) 안정화구간 온도 편차 큼 --> 보완 필요 (원인 파악후 방법 고려 필요 함) | [6 empty] | 3) 안정화구간 온도 편차 큼 --> 보완 필요 (원인 파악후 방법 고려 필요 함)
5. Ziegler-Nichols Tuning Method
a) Tuning 방법
1) Ki = 0, Kd = 0 으로 놓고 Kp 를 점차 증가 시켜 PV 가 일정한 진폭으로 발진하는 점을 찾는다.
이때의 Kp 값을 Ku (Ultimate Gain) 라 칭한다.
2) 발진 주기를 측정하여 이를 Tu (Ultimate Time) 라 칭한다
b) Tuning 시험 결과
1) 1차 시험 결과 아래와 같은 특성을 얻음.
- Kp 를 1 ~ 150 까지 점진적으로 증가 시키며 PV 값의 변화를 monitoring 함.
- 시험 진행중에는 raw data 표시만 가능하며 graph 표시기능이 없어, 발진 상태 여부 판단하기 어려움
- graph 로 변환후 보면, Kp = 30 ~ 40 범위내 일정 진폭으로 발진할 것으로 추정 됨
2) Kp 를 20 ~ 40 범위에서 세분화하여 2차 시험 진행, 아래와 같은 특성을 얻음.
- 시험 진행중에는 raw data 표시만 가능하며 graph 표시기능이 없어, 발진 상태 여부 판단하기 어려움
- Ku = 30, Tu = 36 sec (평균치) 로 추정할 수 있음
c) Ziegler-Nichols correlaltions 표에 의해 아래와 같은 PID parameter 를 얻을수 있다
Ku = | 30 | Tu = | 36
|  | Formula |  |  |  | Dependent, Ideal PID Ti: Kp = Kc
|  | Kc = Kp | Ki | Kd | Ti | Dependent, Ideal PID Kc: Td; Dependent, Ideal PID Ti: Ki = Kc / Ti
Formula | PI | 0.45 Ku | 0.54 Ku/Tu | --- | 0.8 Tu | Dependent, Ideal PID Kc: ---; Dependent, Ideal PID Ti: Kd = Kc x Td
| PID | 0.6 Ku | 1.2 Ku/Tu | 0.075 Ku Tu | 0.5 Tu | Dependent, Ideal PID Kc: 0.125 Tu
Calculated | PI | 13.5 | 0.45 | --- | 28.8 | Dependent, Ideal PID Kc: ---
| PID | 18 | 1 | 81 | 18 | Dependent, Ideal PID Kc: 4.5
6. Ziegler-Nichols Tuning Method 적용 시험 결과
- PID Tuning parameter 값들은 linear region 에서의 동작 특성을 결정한다.
- SV 가 급격히 변하는 구간에서는 non-linear 특성을 가지며 integrator windup 에 의해 문제가 발생 함.
--> high overshoot, integrator 과도 충전에 의한 long delay
--> 이에 대한 대비책으로 integrator anti-windup 기능이 포함 되어야 함.
- integrator anti-windup 기능은 integrator min/max 값 지정하여 clamp 하는 방법으로 구현
--> SV rising 에 의한 overshoot 에 큰 효과 보이며, SV falling 에 의한 undershoot 에는 상대적으로 작은 효과 보임
1) Kp=13.5, Ki=0.45 적용한 경우
- integrator anti-windup 기능 : CO max (100%) 에 의한 CO clamp 형태로 구성 됨.
- integrator 과도 충전 현상 발생 함 : high overshoot 발생, 안정화 시간 길어짐
2) Kp=13.5, Ki=0.45 적용한 경우
- integrator anti-windup 기능 : 별도의 integrator min/max 값 설정 (10 ~ 30%) 에 의한 integrator clamp 형태로 구성 됨.
- overshoot 감소, 안정화 시간 단축
3) Kp=13.5, Ki=0.45 적용한 경우
- integrator anti-windup 기능 : 별도의 integrator min/max 값 설정 (15 ~ 25%) 에 의한 integrator clamp 형태로 구성 됨.
- overshoot 감소, 안정화 시간 단축
- (2)번 시험 대비 over shoot, under shoot 에서 약간 더 개선된 것으로 보이나 큰 차이 없으며
PWM 운용 margin 고려시 적용 않는것이 유리함
4) Kp=13.5/2=6.75, Ki=0.45/2=0.23 적용한 경우
- integrator anti-windup 기능 : 별도의 integrator min/max 값 설정 (10 ~ 30%) 에 의한 integrator clamp 형태로 구성 됨.
- (2)번 시험 대비 overshoot 감소, under shoot 유사, 안정화 시간 유사
7. 결론
- IMC tuning method 는 너무 안정성을 추구하는 방식으로 Psi-1000 heater 구동에는 적합하지 않음
오히려 Ziegler-Nichols tuning 방식 적용시 훨씬 더 나은 결과를 얻을 수 있음.
- Ziegler-Nichols Tuning Method 사용하여 나온 tuning parameter 를 그대로 사용하여도 무방함
- Ziegler-Nichols 방식은 aggressive 하게 동작하는것이 일반적인 통설이므로, ÷2 한 계수값을 사용하여도 무방함.
- 단, 사용하는 PID algorithm 에 대해 integrator windup 에 대한 대책이 tight 하게 들어가야 함.
Heater 온도 110°C 이상 올라감으로
시험하지 않음

## 10-4) manual_test
Column1 | SV | Column3 | Column4
0:21 | 100 | 23.49 | 10
0:22 | 100 | 24.34 | 10
0:22 | 100 | 25.38 | 10
0:22 | 100 | 26.42 | 10
0:22 | 100 | 27.55 | 10
0:22 | 100 | 28.59 | 10
0:22 | 100 | 29.63 | 10
0:22 | 100 | 30.67 | 10
0:23 | 100 | 31.61 | 10
0:23 | 100 | 32.54 | 10
0:23 | 100 | 33.49 | 10
0:23 | 100 | 34.34 | 10
0:23 | 100 | 35.36 | 10
0:24 | 100 | 36.03 | 10
0:24 | 100 | 36.95 | 10
0:24 | 100 | 37.71 | 10
0:24 | 100 | 38.54 | 10
0:24 | 100 | 39.21 | 10
0:24 | 100 | 39.69 | 10
0:24 | 100 | 40.43 | 10
0:25 | 100 | 41.26 | 10
0:25 | 100 | 41.9 | 10
0:25 | 100 | 42.38 | 10
0:25 | 100 | 43.03 | 10
0:25 | 100 | 43.58 | 10
0:26 | 100 | 44.05 | 10
0:26 | 100 | 44.7 | 10
0:26 | 100 | 45.17 | 10
0:26 | 100 | 45.83 | 10
0:26 | 100 | 46.21 | 10
0:26 | 100 | 46.76 | 10
0:26 | 100 | 47.23 | 10
0:27 | 100 | 47.51 | 10
0:27 | 100 | 48.05 | 10
0:27 | 100 | 48.52 | 10
0:27 | 100 | 48.97 | 10
0:27 | 100 | 49.35 | 10
0:28 | 100 | 49.63 | 10
0:28 | 100 | 50 | 10
0:28 | 100 | 50.29 | 10
0:28 | 100 | 50.67 | 10
0:28 | 100 | 51.03 | 10
0:28 | 100 | 51.3 | 10
0:28 | 100 | 51.58 | 10
0:29 | 100 | 51.85 | 10
0:29 | 100 | 52.14 | 10
0:29 | 100 | 52.41 | 10
0:29 | 100 | 52.78 | 10
0:29 | 100 | 53.06 | 10
0:30 | 100 | 53.25 | 10
0:30 | 100 | 53.53 | 10
0:30 | 100 | 53.63 | 10
0:30 | 100 | 53.99 | 10
0:30 | 100 | 54 | 10
0:30 | 100 | 54.37 | 10
0:30 | 100 | 54.55 | 10
0:31 | 100 | 54.82 | 10
0:31 | 100 | 54.99 | 10
0:31 | 100 | 55.27 | 10
0:31 | 100 | 55.37 | 10
0:31 | 100 | 55.65 | 10
0:31 | 100 | 55.65 | 10
0:32 | 100 | 55.65 | 10
0:32 | 100 | 55.83 | 10
0:32 | 100 | 55.93 | 10
0:32 | 100 | 55.94 | 10
0:32 | 100 | 56.11 | 10
0:32 | 100 | 56.3 | 10
0:33 | 100 | 56.57 | 10
0:33 | 100 | 56.66 | 10
0:33 | 100 | 56.85 | 10
0:33 | 100 | 56.85 | 10
0:33 | 100 | 57.12 | 10
0:34 | 100 | 57.13 | 10
0:34 | 100 | 57.21 | 10
0:34 | 100 | 57.21 | 10
0:34 | 100 | 57.22 | 10
0:34 | 100 | 57.31 | 10
0:34 | 100 | 57.48 | 10
0:34 | 100 | 57.48 | 10
0:35 | 100 | 57.57 | 10
0:35 | 100 | 57.66 | 10
0:35 | 100 | 57.83 | 10
0:35 | 100 | 57.92 | 10
0:35 | 100 | 57.83 | 10
0:36 | 100 | 57.85 | 10
0:36 | 100 | 57.92 | 10
0:36 | 100 | 58.02 | 10
0:36 | 100 | 58.11 | 10
0:36 | 100 | 58.11 | 10
0:36 | 100 | 58.3 | 10
0:36 | 100 | 58.31 | 10
0:37 | 100 | 58.39 | 10
0:37 | 100 | 58.48 | 10
0:37 | 100 | 58.66 | 10
0:37 | 100 | 58.58 | 10
0:37 | 100 | 58.67 | 10
0:38 | 100 | 58.75 | 10
0:38 | 100 | 58.93 | 10
0:38 | 100 | 58.94 | 10
0:38 | 100 | 58.86 | 10
0:38 | 100 | 59.02 | 10
0:38 | 100 | 59.03 | 10
0:38 | 100 | 59.13 | 10
0:39 | 100 | 59.14 | 10
0:39 | 100 | 59.14 | 10
0:39 | 100 | 59.14 | 10
0:39 | 100 | 59.23 | 10
0:39 | 100 | 59.23 | 10
0:40 | 100 | 59.23 | 10
0:40 | 100 | 59.33 | 10
0:40 | 100 | 59.5 | 10
0:40 | 100 | 59.51 | 10
0:40 | 100 | 59.59 | 10
0:40 | 100 | 59.51 | 10
0:40 | 100 | 59.51 | 10
0:41 | 100 | 59.69 | 10
0:41 | 100 | 59.7 | 10
0:41 | 100 | 59.78 | 10
0:41 | 100 | 59.79 | 10
0:41 | 100 | 59.78 | 10
0:42 | 100 | 59.77 | 10
0:42 | 100 | 59.78 | 10
0:42 | 100 | 59.78 | 10
0:42 | 100 | 59.86 | 10
0:42 | 100 | 59.96 | 10
0:42 | 100 | 59.86 | 10
0:42 | 100 | 59.78 | 10
0:43 | 100 | 59.88 | 10
0:43 | 100 | 59.86 | 10
0:43 | 100 | 59.96 | 10
0:43 | 100 | 60.13 | 10
0:43 | 100 | 60.13 | 10
0:44 | 100 | 60.04 | 10
0:44 | 100 | 60.13 | 10
0:44 | 100 | 60.13 | 10
0:44 | 100 | 60.13 | 10
0:44 | 100 | 60.04 | 10
0:44 | 100 | 60.22 | 10
0:44 | 100 | 60.13 | 10
0:45 | 100 | 60.3 | 10
0:45 | 100 | 60.22 | 10
0:45 | 100 | 60.22 | 10
0:45 | 100 | 60.39 | 10
0:45 | 100 | 60.48 | 10
0:46 | 100 | 60.39 | 10
0:46 | 100 | 60.31 | 10
0:46 | 100 | 60.3 | 10
0:46 | 100 | 60.48 | 10
0:46 | 100 | 60.56 | 10
0:46 | 100 | 60.48 | 10
0:47 | 100 | 60.49 | 10
0:47 | 100 | 60.57 | 10
0:47 | 100 | 60.67 | 10
0:47 | 100 | 60.67 | 10
0:47 | 100 | 60.75 | 10
0:47 | 100 | 60.75 | 10
0:48 | 100 | 60.58 | 10
0:48 | 100 | 60.66 | 10
0:48 | 100 | 60.66 | 10
0:48 | 100 | 60.66 | 10
0:48 | 100 | 60.84 | 10
0:48 | 100 | 60.67 | 10
0:48 | 100 | 60.84 | 10
0:49 | 100 | 60.84 | 10
0:49 | 100 | 60.83 | 10
0:49 | 100 | 60.75 | 10
0:49 | 100 | 60.83 | 10
0:49 | 100 | 60.57 | 10
0:50 | 100 | 60.57 | 10
0:50 | 100 | 60.48 | 10
0:50 | 100 | 60.39 | 10
0:50 | 100 | 60.39 | 10
0:50 | 100 | 60.47 | 10
0:50 | 100 | 60.38 | 10
0:50 | 100 | 60.39 | 10
0:51 | 100 | 60.38 | 10
0:51 | 100 | 60.3 | 10
0:51 | 100 | 60.28 | 10
0:51 | 100 | 60.28 | 10
0:51 | 100 | 60.28 | 10
0:52 | 100 | 60.55 | 10
0:52 | 100 | 60.47 | 10
0:52 | 100 | 60.64 | 10
0:52 | 100 | 60.55 | 10
0:52 | 100 | 60.55 | 10
0:52 | 100 | 60.55 | 10
0:52 | 100 | 60.47 | 10
0:53 | 100 | 60.48 | 10
0:53 | 100 | 60.55 | 10
0:53 | 100 | 60.56 | 10
0:53 | 100 | 60.48 | 10
0:53 | 100 | 60.73 | 10
0:54 | 100 | 60.74 | 10
0:54 | 100 | 60.82 | 10
0:54 | 100 | 60.91 | 10
0:54 | 100 | 61.08 | 10
0:54 | 100 | 60.91 | 10
0:54 | 100 | 61.02 | 10
0:54 | 100 | 61.02 | 10
0:55 | 100 | 61.19 | 10
0:55 | 100 | 61.1 | 10
0:55 | 100 | 61.02 | 10
0:55 | 100 | 60.92 | 10
0:55 | 100 | 60.92 | 10
0:56 | 100 | 61.1 | 10
0:56 | 100 | 60.83 | 10
0:56 | 100 | 60.83 | 10
0:56 | 100 | 60.91 | 10
0:56 | 100 | 60.74 | 10
0:56 | 100 | 60.73 | 10
0:56 | 100 | 60.82 | 10
0:57 | 100 | 60.73 | 10
0:57 | 100 | 60.72 | 10
0:57 | 100 | 60.72 | 10
0:57 | 100 | 60.64 | 10
0:57 | 100 | 60.55 | 10
0:57 | 100 | 60.53 | 10
0:58 | 100 | 60.53 | 10
0:58 | 100 | 60.62 | 10
0:58 | 100 | 60.62 | 10
0:58 | 100 | 60.62 | 10
0:58 | 100 | 60.72 | 10
0:58 | 100 | 60.62 | 10
0:59 | 100 | 60.7 | 10
0:59 | 100 | 60.62 | 10
0:59 | 100 | 60.79 | 10
0:59 | 100 | 60.81 | 15
0:59 | 100 | 61.18 | 20
1:00 | 100 | 61.92 | 20
1:00 | 100 | 62.93 | 20
1:00 | 100 | 63.97 | 20
1:00 | 100 | 64.98 | 20
1:00 | 100 | 65.99 | 20
1:00 | 100 | 66.91 | 20
1:01 | 100 | 67.65 | 20
1:01 | 100 | 68.48 | 20
1:01 | 100 | 69.22 | 20
1:01 | 100 | 69.98 | 20
1:01 | 100 | 70.88 | 20
1:01 | 100 | 71.63 | 20
1:02 | 100 | 72.11 | 20
1:02 | 100 | 72.82 | 20
1:02 | 100 | 73.38 | 20
1:02 | 100 | 73.77 | 20
1:02 | 100 | 74.39 | 20
1:02 | 100 | 74.68 | 20
1:02 | 100 | 75.14 | 20
1:03 | 100 | 75.7 | 20
1:03 | 100 | 76.24 | 20
1:03 | 100 | 76.7 | 20
1:03 | 100 | 77.06 | 20
1:03 | 100 | 77.43 | 20
1:04 | 100 | 77.79 | 20
1:04 | 100 | 78.15 | 20
1:04 | 100 | 78.54 | 20
1:04 | 100 | 78.82 | 20
1:04 | 100 | 79.19 | 20
1:04 | 100 | 79.56 | 20
1:04 | 100 | 80.01 | 20
1:05 | 100 | 80.48 | 20
1:05 | 100 | 80.76 | 20
1:05 | 100 | 80.94 | 20
1:05 | 100 | 81.13 | 20
1:05 | 100 | 81.22 | 20
1:06 | 100 | 81.49 | 20
1:06 | 100 | 81.77 | 20
1:06 | 100 | 82.04 | 20
1:06 | 100 | 82.22 | 20
1:06 | 100 | 82.5 | 20
1:06 | 100 | 82.78 | 20
1:06 | 100 | 83.04 | 20
1:07 | 100 | 83.24 | 20
1:07 | 100 | 83.5 | 20
1:07 | 100 | 83.68 | 20
1:07 | 100 | 83.96 | 20
1:07 | 100 | 83.96 | 20
1:08 | 100 | 84.14 | 20
1:08 | 100 | 84.24 | 20
1:08 | 100 | 84.51 | 20
1:08 | 100 | 84.61 | 20
1:08 | 100 | 84.61 | 20
1:08 | 100 | 84.71 | 20
1:08 | 100 | 84.88 | 20
1:09 | 100 | 84.97 | 20
1:09 | 100 | 85.25 | 20
1:09 | 100 | 85.42 | 20
1:09 | 100 | 85.43 | 20
1:09 | 100 | 85.43 | 20
1:10 | 100 | 85.6 | 20
1:10 | 100 | 85.43 | 20
1:10 | 100 | 85.69 | 20
1:10 | 100 | 85.7 | 20
1:10 | 100 | 85.78 | 20
1:10 | 100 | 85.78 | 20
1:10 | 100 | 85.87 | 20
1:11 | 100 | 86.14 | 20
1:11 | 100 | 86.05 | 20
1:11 | 100 | 86.06 | 20
1:11 | 100 | 86.06 | 20
1:11 | 100 | 86.06 | 20
1:12 | 100 | 86.06 | 20
1:12 | 100 | 86.14 | 20
1:12 | 100 | 86.15 | 20
1:12 | 100 | 86.15 | 20
1:12 | 100 | 86.23 | 20
1:12 | 100 | 86.33 | 20
1:12 | 100 | 86.25 | 20
1:13 | 100 | 86.25 | 20
1:13 | 100 | 86.42 | 20
1:13 | 100 | 86.51 | 20
1:13 | 100 | 86.51 | 20
1:13 | 100 | 86.51 | 20
1:14 | 100 | 86.51 | 20
1:14 | 100 | 86.61 | 20
1:14 | 100 | 86.61 | 20
1:14 | 100 | 86.61 | 20
1:14 | 100 | 86.7 | 20
1:14 | 100 | 86.69 | 20
1:14 | 100 | 86.7 | 20
1:15 | 100 | 86.79 | 20
1:15 | 100 | 86.7 | 20
1:15 | 100 | 86.7 | 20
1:15 | 100 | 86.7 | 20
1:15 | 100 | 86.61 | 20
1:16 | 100 | 86.7 | 20
1:16 | 100 | 86.88 | 20
1:16 | 100 | 86.78 | 20
1:16 | 100 | 86.88 | 20
1:16 | 100 | 86.97 | 20
1:16 | 100 | 86.97 | 20
1:16 | 100 | 87.05 | 20
1:17 | 100 | 86.88 | 20
1:17 | 100 | 86.88 | 20
1:17 | 100 | 86.88 | 20
1:17 | 100 | 86.88 | 20
1:17 | 100 | 86.88 | 20
1:18 | 100 | 87.05 | 20
1:18 | 100 | 87.14 | 20
1:18 | 100 | 86.95 | 20
1:18 | 100 | 86.95 | 20
1:18 | 100 | 87.12 | 20
1:18 | 100 | 86.95 | 20
1:18 | 100 | 87.05 | 20
1:19 | 100 | 86.95 | 20
1:19 | 100 | 87.12 | 20
1:19 | 100 | 87.14 | 20
1:19 | 100 | 87.14 | 20
1:19 | 100 | 87.14 | 20
1:20 | 100 | 87.03 | 20
1:20 | 100 | 87.03 | 20
1:20 | 100 | 87.03 | 20
1:20 | 100 | 87.12 | 20
1:20 | 100 | 87.29 | 20
1:20 | 100 | 87.2 | 20
1:20 | 100 | 87.05 | 20
1:21 | 100 | 87.29 | 20
1:21 | 100 | 87.12 | 20
1:21 | 100 | 87.29 | 20
1:21 | 100 | 87.31 | 20
1:21 | 100 | 87.38 | 20
1:22 | 100 | 87.29 | 20
1:22 | 100 | 87.38 | 20
1:22 | 100 | 87.38 | 20
1:22 | 100 | 87.47 | 20
1:22 | 100 | 87.47 | 20
1:22 | 100 | 87.31 | 20
1:22 | 100 | 87.47 | 20
1:23 | 100 | 87.47 | 20
1:23 | 100 | 87.57 | 20
1:23 | 100 | 87.47 | 20
1:23 | 100 | 87.47 | 20
1:23 | 100 | 87.47 | 20
1:24 | 100 | 87.58 | 20
1:24 | 100 | 87.57 | 20
1:24 | 100 | 87.57 | 20
1:24 | 100 | 87.47 | 20
1:24 | 100 | 87.57 | 20
1:24 | 100 | 87.64 | 20
1:24 | 100 | 87.66 | 20
1:25 | 100 | 87.55 | 20
1:25 | 100 | 87.57 | 20
1:25 | 100 | 87.64 | 20
1:25 | 100 | 87.66 | 20
1:25 | 100 | 87.47 | 20
1:26 | 100 | 87.73 | 20
1:26 | 100 | 87.57 | 20
1:26 | 100 | 87.66 | 20
1:26 | 100 | 87.64 | 20
1:26 | 100 | 87.66 | 20
1:26 | 100 | 87.73 | 20
1:26 | 100 | 87.66 | 20
1:27 | 100 | 87.73 | 20
1:27 | 100 | 87.83 | 20
1:27 | 100 | 87.9 | 20
1:27 | 100 | 87.83 | 20
1:27 | 100 | 87.83 | 20
1:28 | 100 | 87.9 | 20
1:28 | 100 | 87.73 | 20
1:28 | 100 | 87.66 | 20
1:28 | 100 | 87.64 | 20
1:28 | 100 | 87.73 | 20
1:28 | 100 | 87.73 | 20
1:28 | 100 | 87.73 | 20
1:29 | 100 | 87.83 | 20
1:29 | 100 | 87.83 | 20
1:29 | 100 | 87.99 | 20
1:29 | 100 | 87.99 | 20
1:29 | 100 | 87.92 | 20
1:30 | 100 | 87.99 | 20
1:30 | 100 | 87.92 | 20
1:30 | 100 | 87.99 | 20
1:30 | 100 | 87.92 | 20
1:30 | 100 | 87.98 | 20
1:30 | 100 | 87.83 | 20
1:30 | 100 | 87.99 | 20
1:31 | 100 | 87.83 | 20
1:31 | 100 | 87.98 | 20
1:31 | 100 | 88.09 | 20
1:31 | 100 | 87.99 | 20
1:31 | 100 | 87.92 | 20
1:32 | 100 | 87.99 | 20
1:32 | 100 | 87.92 | 20
1:32 | 100 | 87.81 | 20
1:32 | 100 | 88.07 | 20
1:32 | 100 | 87.98 | 20
1:32 | 100 | 87.9 | 20
1:32 | 100 | 87.9 | 20
1:33 | 100 | 87.98 | 20
1:33 | 100 | 87.9 | 20
1:33 | 100 | 88.07 | 20
1:33 | 100 | 88.07 | 20
1:33 | 100 | 88.07 | 20
1:34 | 100 | 88.07 | 20
1:34 | 100 | 88.07 | 20
1:34 | 100 | 87.98 | 20
1:34 | 100 | 88.07 | 20
1:34 | 100 | 87.98 | 20
1:34 | 100 | 87.98 | 20
1:34 | 100 | 87.98 | 20
1:35 | 100 | 87.89 | 20
1:35 | 100 | 87.89 | 20
1:35 | 100 | 87.8 | 20
1:35 | 100 | 87.8 | 20
1:35 | 100 | 87.8 | 20
1:36 | 100 | 87.89 | 20
1:36 | 100 | 88.06 | 20
1:36 | 100 | 87.96 | 20
1:36 | 100 | 87.89 | 20
1:36 | 100 | 87.96 | 20
1:36 | 100 | 87.89 | 20
1:36 | 100 | 88.06 | 20
1:37 | 100 | 87.96 | 20
1:37 | 100 | 87.8 | 20
1:37 | 100 | 87.8 | 20
1:37 | 100 | 87.7 | 20
1:37 | 100 | 87.7 | 20
1:38 | 100 | 87.78 | 20
1:38 | 100 | 87.78 | 20
1:38 | 100 | 87.78 | 20
1:38 | 100 | 87.87 | 20
1:38 | 100 | 88.06 | 20
1:38 | 100 | 88.15 | 20
1:39 | 100 | 88.15 | 20
1:39 | 100 | 88.24 | 20
1:39 | 100 | 88.42 | 20
1:39 | 100 | 88.6 | 20
1:39 | 100 | 88.6 | 20
1:39 | 100 | 88.7 | 20
1:40 | 100 | 88.96 | 20
1:40 | 100 | 88.96 | 20
1:40 | 100 | 89.05 | 20
1:40 | 100 | 89.25 | 20
1:40 | 100 | 89.43 | 20
1:40 | 100 | 89.43 | 20
1:40 | 100 | 89.53 | 20
1:41 | 100 | 89.51 | 20
1:41 | 100 | 89.62 | 20
1:41 | 100 | 89.53 | 20
1:41 | 100 | 89.69 | 20
1:41 | 100 | 89.6 | 20
1:42 | 100 | 89.88 | 20
1:42 | 100 | 89.97 | 20
1:42 | 100 | 90.14 | 20
1:42 | 100 | 90.14 | 20
1:42 | 100 | 90.05 | 20
1:42 | 100 | 90.05 | 20
1:42 | 100 | 90.12 | 20
1:43 | 100 | 89.79 | 20
1:43 | 100 | 89.77 | 20
1:43 | 100 | 89.86 | 20
1:43 | 100 | 89.95 | 20
1:43 | 100 | 90.03 | 20
1:43 | 100 | 89.95 | 20
1:44 | 100 | 90.14 | 20
1:44 | 100 | 90.05 | 20
1:44 | 100 | 90.05 | 20
1:44 | 100 | 90.14 | 20
1:44 | 100 | 90.23 | 20
1:45 | 100 | 90.23 | 20
1:45 | 100 | 90.33 | 20
1:45 | 100 | 90.33 | 20
1:45 | 100 | 90.42 | 20
1:45 | 100 | 90.51 | 20
1:45 | 100 | 90.51 | 20
1:46 | 100 | 90.5 | 20
1:46 | 100 | 90.51 | 20
1:46 | 100 | 90.42 | 20
1:46 | 100 | 90.42 | 20
1:46 | 100 | 90.33 | 20
1:46 | 100 | 90.33 | 20
1:46 | 100 | 90.23 | 20
1:47 | 100 | 90.14 | 20
1:47 | 100 | 90.31 | 20
1:47 | 100 | 90.22 | 20
1:47 | 100 | 90.22 | 20
1:47 | 100 | 90.39 | 20
1:48 | 100 | 90.41 | 20
1:48 | 100 | 90.31 | 20
1:48 | 100 | 90.31 | 20
1:48 | 100 | 90.39 | 20
1:48 | 100 | 90.31 | 20
1:48 | 100 | 90.3 | 20
1:48 | 100 | 90.3 | 20
1:49 | 100 | 90.03 | 20
1:49 | 100 | 90.12 | 20
1:49 | 100 | 90.12 | 20
1:49 | 100 | 90.12 | 20
1:49 | 100 | 90.12 | 20
1:49 | 100 | 90.02 | 20
1:50 | 100 | 90.03 | 20
1:50 | 100 | 90.02 | 20
1:50 | 100 | 90.2 | 20
1:50 | 100 | 90.03 | 20
1:50 | 100 | 89.94 | 20
1:50 | 100 | 89.94 | 20
1:51 | 100 | 89.76 | 20
1:51 | 100 | 89.83 | 20
1:51 | 100 | 89.92 | 20
1:51 | 100 | 89.92 | 20
1:51 | 100 | 89.74 | 20
1:52 | 100 | 89.92 | 20
1:52 | 100 | 89.92 | 20
1:52 | 100 | 89.92 | 20
1:52 | 100 | 89.94 | 20
1:52 | 100 | 90.3 | 20
1:52 | 100 | 90.22 | 20
1:52 | 100 | 90.3 | 20
1:53 | 100 | 90.2 | 20
1:53 | 100 | 90.2 | 20
1:53 | 100 | 90.2 | 20
1:53 | 100 | 90.11 | 20
1:53 | 100 | 90.02 | 20
1:54 | 100 | 89.85 | 20
1:54 | 100 | 89.83 | 20
1:54 | 100 | 89.83 | 20
1:54 | 100 | 89.66 | 20
1:54 | 100 | 89.74 | 20
1:54 | 100 | 89.56 | 20
1:54 | 100 | 89.56 | 20
1:55 | 100 | 89.56 | 20
1:55 | 100 | 89.56 | 20
1:55 | 100 | 89.56 | 20
1:55 | 100 | 89.56 | 20
1:55 | 100 | 89.56 | 20
1:56 | 100 | 89.64 | 20
1:56 | 100 | 89.64 | 20
1:56 | 100 | 89.54 | 20
1:56 | 100 | 89.54 | 20
1:56 | 100 | 89.45 | 20
1:56 | 100 | 89.62 | 20
1:56 | 100 | 89.62 | 20
1:57 | 100 | 89.53 | 20
1:57 | 100 | 89.54 | 20
1:57 | 100 | 89.53 | 20
1:57 | 100 | 89.53 | 20
1:57 | 100 | 89.62 | 20
1:58 | 100 | 89.62 | 20
1:58 | 100 | 89.62 | 20
1:58 | 100 | 89.61 | 20
1:58 | 100 | 89.62 | 20
1:58 | 100 | 89.7 | 20
1:58 | 100 | 89.53 | 20
1:58 | 100 | 89.7 | 20
1:59 | 100 | 89.62 | 20
1:59 | 100 | 89.61 | 20
1:59 | 100 | 89.7 | 20
1:59 | 100 | 89.62 | 20
1:59 | 100 | 89.61 | 20
2:00 | 100 | 89.62 | 20
2:00 | 100 | 89.61 | 20
2:00 | 100 | 89.7 | 20
2:00 | 100 | 89.79 | 20
2:00 | 100 | 89.61 | 20
2:00 | 100 | 89.79 | 20
2:00 | 100 | 89.9 | 20
2:01 | 100 | 90.08 | 20
2:01 | 100 | 90.08 | 20
2:01 | 100 | 90.08 | 20
2:01 | 100 | 89.99 | 20
2:01 | 100 | 89.98 | 20
2:02 | 100 | 89.98 | 20
2:02 | 100 | 89.81 | 20
2:02 | 100 | 89.7 | 20
2:02 | 100 | 89.7 | 20
2:02 | 100 | 89.7 | 20
2:02 | 100 | 89.69 | 20
2:02 | 100 | 89.69 | 20
2:03 | 100 | 89.77 | 20
2:03 | 100 | 89.61 | 20
2:03 | 100 | 89.79 | 20
2:03 | 100 | 89.98 | 20
2:03 | 100 | 90.07 | 20
2:04 | 100 | 90.16 | 20
2:04 | 100 | 90.16 | 20
2:04 | 100 | 90.16 | 20
2:04 | 100 | 90.07 | 20
2:04 | 100 | 90.06 | 20
2:04 | 100 | 90.15 | 20
2:04 | 100 | 89.98 | 20
2:05 | 100 | 90.14 | 20
2:05 | 100 | 89.96 | 20
2:05 | 100 | 89.96 | 20
2:05 | 100 | 89.96 | 20
2:05 | 100 | 90.06 | 20
2:06 | 100 | 90.15 | 20
2:06 | 100 | 90.14 | 20
2:06 | 100 | 90.14 | 20
2:06 | 100 | 90.06 | 20
2:06 | 100 | 90.06 | 20
2:06 | 100 | 90.32 | 20
2:06 | 100 | 90.32 | 20
2:07 | 100 | 90.32 | 20
2:07 | 100 | 90.32 | 20
2:07 | 100 | 90.42 | 20
2:07 | 100 | 90.24 | 20
2:07 | 100 | 90.5 | 20
2:08 | 100 | 90.32 | 20
2:08 | 100 | 90.4 | 20
2:08 | 100 | 90.42 | 20
2:08 | 100 | 90.51 | 20
2:08 | 100 | 90.59 | 20
2:08 | 100 | 90.67 | 20
2:08 | 100 | 90.5 | 20
2:09 | 100 | 90.58 | 20
2:09 | 100 | 90.4 | 20
2:09 | 100 | 90.5 | 20
2:09 | 100 | 90.5 | 20
2:09 | 100 | 90.5 | 20
2:10 | 100 | 90.68 | 20
2:10 | 100 | 90.59 | 20
2:10 | 100 | 90.58 | 20
2:10 | 100 | 90.5 | 20
2:10 | 100 | 90.4 | 20
2:10 | 100 | 90.4 | 20
2:10 | 100 | 90.4 | 20
2:11 | 100 | 90.4 | 20
2:11 | 100 | 90.39 | 20
2:11 | 100 | 90.4 | 20
2:11 | 100 | 90.4 | 20
2:11 | 100 | 90.5 | 20
2:12 | 100 | 90.4 | 20
2:12 | 100 | 90.32 | 20
2:12 | 100 | 90.23 | 20
2:12 | 100 | 90.31 | 20
2:12 | 100 | 90.4 | 20
2:12 | 100 | 90.31 | 20
2:12 | 100 | 90.23 | 20
2:13 | 100 | 90.22 | 20
2:13 | 100 | 90.23 | 20
2:13 | 100 | 90.4 | 20
2:13 | 100 | 90.14 | 20
2:13 | 100 | 90.31 | 20
2:14 | 100 | 90.23 | 20
2:14 | 100 | 90.22 | 20
2:14 | 100 | 90.12 | 20
2:14 | 100 | 90.22 | 20
2:14 | 100 | 90.22 | 20
2:14 | 100 | 90.31 | 20
2:14 | 100 | 90.31 | 20
2:15 | 100 | 90.4 | 20
2:15 | 100 | 90.31 | 20
2:15 | 100 | 90.4 | 20
2:15 | 100 | 90.22 | 20
2:15 | 100 | 90.22 | 20
2:16 | 100 | 90.31 | 20
2:16 | 100 | 90.39 | 20
2:16 | 100 | 90.39 | 20
2:16 | 100 | 90.39 | 20
2:16 | 100 | 90.39 | 20
2:16 | 100 | 90.39 | 20
2:16 | 100 | 90.39 | 20
2:17 | 100 | 90.39 | 20
2:17 | 100 | 90.3 | 20
2:17 | 100 | 90.39 | 20
2:17 | 100 | 90.48 | 20
2:17 | 100 | 90.39 | 20
2:18 | 100 | 90.39 | 20
2:18 | 100 | 90.3 | 20
2:18 | 100 | 90.12 | 20
2:18 | 100 | 90.2 | 20
2:18 | 100 | 90.12 | 20
2:18 | 100 | 90.3 | 20
2:18 | 100 | 90.2 | 20
2:19 | 100 | 90.38 | 20
2:19 | 100 | 90.28 | 20
2:19 | 100 | 90.38 | 20
2:19 | 100 | 90.3 | 20
2:19 | 100 | 90.3 | 20
2:20 | 100 | 90.38 | 20
2:20 | 100 | 90.39 | 20
2:20 | 100 | 90.48 | 20
2:20 | 100 | 90.38 | 20
2:20 | 100 | 90.38 | 20
2:20 | 100 | 90.57 | 20
2:20 | 100 | 90.39 | 20
2:21 | 100 | 90.39 | 20
2:21 | 100 | 90.38 | 20
2:21 | 100 | 90.11 | 20
2:21 | 100 | 90.2 | 20
2:21 | 100 | 90.19 | 20
2:22 | 100 | 90.2 | 20
2:22 | 100 | 90.2 | 20
2:22 | 100 | 90.02 | 20
2:22 | 100 | 90.11 | 20
2:22 | 100 | 90.02 | 20
2:22 | 100 | 90.19 | 20
2:22 | 100 | 90.02 | 20
2:23 | 100 | 90.02 | 20
2:23 | 100 | 90.1 | 20
2:23 | 100 | 90.1 | 20
2:23 | 100 | 90.02 | 20
2:23 | 100 | 90.02 | 20
2:24 | 100 | 90.1 | 20
2:24 | 100 | 89.93 | 20
2:24 | 100 | 90 | 20
2:24 | 100 | 90.08 | 20
2:24 | 100 | 90.08 | 20
2:24 | 100 | 90 | 20
2:24 | 100 | 90.08 | 20
2:25 | 100 | 90.08 | 20
2:25 | 100 | 90 | 20
2:25 | 100 | 89.99 | 20
2:25 | 100 | 90.1 | 20
2:25 | 100 | 90.1 | 20
2:26 | 100 | 90.19 | 20
2:26 | 100 | 90.08 | 20
2:26 | 100 | 90 | 20
2:26 | 100 | 90.1 | 20
2:26 | 100 | 90.1 | 20
2:26 | 100 | 90 | 20
2:26 | 100 | 90.1 | 20
2:27 | 100 | 90 | 20
2:27 | 100 | 89.82 | 20
2:27 | 100 | 89.99 | 20
2:27 | 100 | 89.81 | 20
2:27 | 100 | 89.9 | 20
2:28 | 100 | 89.99 | 20
2:28 | 100 | 89.9 | 20
2:28 | 100 | 89.9 | 20
2:28 | 100 | 89.82 | 20
2:28 | 100 | 89.99 | 20
2:28 | 100 | 89.9 | 20
2:28 | 100 | 89.82 | 20
2:29 | 100 | 89.9 | 20
2:29 | 100 | 89.99 | 20
2:29 | 100 | 89.99 | 20
2:29 | 100 | 90 | 20
2:29 | 100 | 89.99 | 20
2:30 | 100 | 89.99 | 20
2:30 | 100 | 90.07 | 20
2:30 | 100 | 89.81 | 20
2:30 | 100 | 89.81 | 20
2:30 | 100 | 89.81 | 20
2:30 | 100 | 89.98 | 20
2:30 | 100 | 89.99 | 20
2:31 | 100 | 89.99 | 20
2:31 | 100 | 89.9 | 20
2:31 | 100 | 89.99 | 20
2:31 | 100 | 89.99 | 20
2:31 | 100 | 89.9 | 20
2:32 | 100 | 89.9 | 20
2:32 | 100 | 89.9 | 20
2:32 | 100 | 89.9 | 20
2:32 | 100 | 89.9 | 20
2:32 | 100 | 89.99 | 20
2:32 | 100 | 90.07 | 20
2:32 | 100 | 89.9 | 20
2:33 | 100 | 89.9 | 20
2:33 | 100 | 89.9 | 20
2:33 | 100 | 89.82 | 20
2:33 | 100 | 89.82 | 20
2:33 | 100 | 89.82 | 20
2:34 | 100 | 89.99 | 20
2:34 | 100 | 89.91 | 20
2:34 | 100 | 89.91 | 20
2:34 | 100 | 89.99 | 20
2:34 | 100 | 89.99 | 20
2:34 | 100 | 90.07 | 20
2:34 | 100 | 90 | 20
2:35 | 100 | 90.08 | 20
2:35 | 100 | 90.18 | 20
2:35 | 100 | 90.27 | 20
2:35 | 100 | 90.27 | 20
2:35 | 100 | 90.19 | 20
2:36 | 100 | 90.27 | 20
2:36 | 100 | 90.54 | 20
2:36 | 100 | 90.46 | 20
2:36 | 100 | 90.45 | 20
2:36 | 100 | 90.37 | 20
2:36 | 100 | 90.54 | 20
2:36 | 100 | 90.37 | 20
2:37 | 100 | 90.54 | 20
2:37 | 100 | 90.35 | 20
2:37 | 100 | 90.53 | 20
2:37 | 100 | 90.53 | 20
2:37 | 100 | 90.45 | 20
2:38 | 100 | 90.45 | 20
2:38 | 100 | 90.35 | 20
2:38 | 100 | 90.45 | 20
2:38 | 100 | 90.45 | 20
2:38 | 100 | 90.45 | 20
2:38 | 100 | 90.45 | 20
2:38 | 100 | 90.46 | 20
2:39 | 100 | 90.46 | 20
2:39 | 100 | 90.45 | 20
2:39 | 100 | 90.63 | 20
2:39 | 100 | 90.54 | 20
2:39 | 100 | 90.63 | 20
2:40 | 100 | 90.54 | 20
2:40 | 100 | 90.62 | 20
2:40 | 100 | 90.45 | 20
2:40 | 100 | 90.53 | 20
2:40 | 100 | 90.62 | 20
2:40 | 100 | 90.53 | 20
2:40 | 100 | 90.53 | 20
2:41 | 100 | 90.43 | 20
2:41 | 100 | 90.53 | 20
2:41 | 100 | 90.53 | 20
2:41 | 100 | 90.53 | 20
2:41 | 100 | 90.62 | 20
2:42 | 100 | 90.62 | 20
2:42 | 100 | 90.62 | 20
2:42 | 100 | 90.7 | 20
2:42 | 100 | 90.71 | 20
2:42 | 100 | 90.71 | 20
2:42 | 100 | 90.71 | 20
2:42 | 100 | 90.71 | 20
2:43 | 100 | 90.71 | 20
2:43 | 100 | 90.71 | 20
2:43 | 100 | 90.71 | 20
2:43 | 100 | 90.71 | 20
2:43 | 100 | 90.79 | 20
2:44 | 100 | 90.62 | 20
2:44 | 100 | 90.62 | 20
2:44 | 100 | 90.79 | 20
2:44 | 100 | 90.79 | 20
2:44 | 100 | 90.89 | 20
2:44 | 100 | 90.79 | 20
2:44 | 100 | 90.79 | 20
2:45 | 100 | 90.89 | 20
2:45 | 100 | 90.89 | 20
2:45 | 100 | 90.79 | 20
2:45 | 100 | 90.79 | 20
2:45 | 100 | 90.79 | 20
2:46 | 100 | 90.79 | 20
2:46 | 100 | 90.7 | 20
2:46 | 100 | 90.7 | 20
2:46 | 100 | 90.79 | 20
2:46 | 100 | 90.87 | 20
2:46 | 100 | 90.89 | 20
2:46 | 100 | 90.79 | 20
2:47 | 100 | 90.7 | 20
2:47 | 100 | 90.7 | 20
2:47 | 100 | 90.78 | 20
2:47 | 100 | 90.87 | 20
2:47 | 100 | 90.89 | 20
2:48 | 100 | 90.79 | 20
2:48 | 100 | 90.7 | 20
2:48 | 100 | 90.89 | 20
2:48 | 100 | 90.89 | 20
2:48 | 100 | 90.89 | 20
2:48 | 100 | 90.98 | 20
2:48 | 100 | 90.98 | 20
2:49 | 100 | 91.07 | 20
2:49 | 100 | 90.98 | 20
2:49 | 100 | 90.98 | 20
2:49 | 100 | 90.98 | 20
2:49 | 100 | 90.89 | 20
2:50 | 100 | 90.89 | 20
2:50 | 100 | 90.89 | 20
2:50 | 100 | 91.09 | 20
2:50 | 100 | 90.98 | 20
2:50 | 100 | 90.98 | 20
2:50 | 100 | 90.89 | 20
2:50 | 100 | 90.89 | 20
2:51 | 100 | 90.97 | 20
2:51 | 100 | 90.89 | 20
2:51 | 100 | 90.89 | 20
2:51 | 100 | 90.89 | 20
2:51 | 100 | 90.89 | 20
2:52 | 100 | 90.89 | 20
2:52 | 100 | 90.9 | 20
2:52 | 100 | 90.89 | 20
2:52 | 100 | 90.98 | 20
2:52 | 100 | 90.79 | 20
2:52 | 100 | 90.79 | 20
2:52 | 100 | 90.97 | 20
2:53 | 100 | 90.7 | 20
2:53 | 100 | 90.78 | 20
2:53 | 100 | 90.78 | 20
2:53 | 100 | 90.87 | 20
2:53 | 100 | 90.7 | 20
2:54 | 100 | 90.78 | 20
2:54 | 100 | 90.79 | 20
2:54 | 100 | 90.78 | 20
2:54 | 100 | 90.7 | 20
2:54 | 100 | 90.7 | 20
2:54 | 100 | 90.79 | 20
2:54 | 100 | 90.79 | 20
2:55 | 100 | 90.79 | 20
2:55 | 100 | 90.89 | 20
2:55 | 100 | 90.89 | 20
2:55 | 100 | 90.97 | 20
2:56 | 100 | 90.78 | 20
2:56 | 100 | 90.7 | 20
2:56 | 100 | 90.87 | 20
2:56 | 100 | 90.78 | 20
2:56 | 100 | 90.78 | 20
2:56 | 100 | 90.78 | 20
2:56 | 100 | 90.78 | 20
2:57 | 100 | 90.97 | 20
2:57 | 100 | 90.97 | 20
2:57 | 100 | 90.87 | 20
2:57 | 100 | 90.78 | 20
2:57 | 100 | 90.86 | 20
2:58 | 100 | 90.86 | 20
2:58 | 100 | 90.77 | 20
2:58 | 100 | 90.69 | 20
2:58 | 100 | 90.69 | 20
2:58 | 100 | 90.69 | 20
2:58 | 100 | 90.77 | 20
2:58 | 100 | 90.58 | 20
2:59 | 100 | 90.58 | 20
2:59 | 100 | 90.39 | 20
2:59 | 100 | 90.39 | 20
2:59 | 100 | 90.47 | 20
2:59 | 100 | 90.3 | 20
3:00 | 100 | 90.39 | 20
3:00 | 100 | 90.58 | 20
3:00 | 100 | 90.49 | 20
3:00 | 100 | 90.49 | 20
3:00 | 100 | 90.66 | 20
3:00 | 100 | 90.58 | 20
3:00 | 100 | 90.58 | 20
3:01 | 100 | 90.85 | 20
3:01 | 100 | 90.76 | 20
3:01 | 100 | 90.67 | 20
3:01 | 100 | 90.77 | 20
3:01 | 100 | 90.86 | 20
3:02 | 100 | 90.77 | 20
3:02 | 100 | 90.59 | 20
3:02 | 100 | 90.58 | 20
3:02 | 100 | 90.49 | 20
3:02 | 100 | 90.49 | 20
3:02 | 100 | 90.39 | 20
3:02 | 100 | 90.39 | 20
3:03 | 100 | 90.3 | 20
3:03 | 100 | 90.39 | 20
3:03 | 100 | 90.47 | 20
3:03 | 100 | 90.39 | 20
3:03 | 100 | 90.3 | 20
3:04 | 100 | 90.29 | 20
3:04 | 100 | 90.21 | 20
3:04 | 100 | 90.38 | 20
3:04 | 100 | 90.19 | 20
3:04 | 100 | 90.29 | 20
3:04 | 100 | 90.38 | 20
3:04 | 100 | 90.37 | 20
3:05 | 100 | 90.19 | 20
3:05 | 100 | 90.19 | 20
3:05 | 100 | 90.19 | 20
3:05 | 100 | 90.27 | 20
3:05 | 100 | 90.27 | 20
3:05 | 100 | 90.27 | 20
3:06 | 100 | 90.18 | 20
3:06 | 100 | 90.19 | 20
3:06 | 100 | 90.1 | 20
3:06 | 100 | 90.09 | 20
3:06 | 100 | 90.1 | 20
3:07 | 100 | 90.29 | 20
3:07 | 100 | 90.38 | 20
3:07 | 100 | 90.47 | 20
3:07 | 100 | 90.58 | 20
3:07 | 100 | 90.47 | 20
3:07 | 100 | 90.46 | 20
3:08 | 100 | 90.38 | 20
3:08 | 100 | 90.57 | 20
3:08 | 100 | 90.84 | 20
3:08 | 100 | 90.86 | 20
3:08 | 100 | 90.86 | 20
3:08 | 100 | 90.77 | 20
3:08 | 100 | 90.69 | 20
3:09 | 100 | 90.66 | 20
3:09 | 100 | 90.67 | 20
3:09 | 100 | 90.85 | 20
3:09 | 100 | 90.67 | 20
3:09 | 100 | 90.86 | 20
3:10 | 100 | 90.78 | 20
3:10 | 100 | 90.78 | 20
3:10 | 100 | 90.86 | 20
3:10 | 100 | 90.87 | 20
3:10 | 100 | 90.87 | 20
3:10 | 100 | 90.86 | 20
3:10 | 100 | 90.69 | 20
3:11 | 100 | 90.78 | 20
3:11 | 100 | 90.86 | 20
3:11 | 100 | 90.78 | 20
3:11 | 100 | 90.69 | 20
3:11 | 100 | 90.78 | 20
3:12 | 100 | 90.78 | 20
3:12 | 100 | 90.87 | 20
3:12 | 100 | 90.87 | 20
3:12 | 100 | 90.87 | 20
3:12 | 100 | 90.87 | 20
3:12 | 100 | 90.97 | 20
3:12 | 100 | 90.87 | 20
3:13 | 100 | 90.96 | 20
3:13 | 100 | 90.97 | 20
3:13 | 100 | 90.78 | 20
3:13 | 100 | 90.78 | 20
3:13 | 100 | 90.86 | 20
3:14 | 100 | 90.67 | 20
3:14 | 100 | 90.76 | 20
3:14 | 100 | 90.66 | 20
3:14 | 100 | 90.57 | 20
3:14 | 100 | 90.58 | 20
3:14 | 100 | 90.58 | 20
3:14 | 100 | 90.66 | 20
3:15 | 100 | 90.57 | 20
3:15 | 100 | 90.76 | 20
3:15 | 100 | 90.76 | 20
3:15 | 100 | 90.66 | 20
3:15 | 100 | 90.66 | 20
3:15 | 100 | 90.66 | 20
3:16 | 100 | 90.76 | 20
3:16 | 100 | 90.74 | 20
3:16 | 100 | 90.74 | 20
3:16 | 100 | 90.76 | 20
3:16 | 100 | 90.82 | 20
3:16 | 100 | 90.65 | 20
3:17 | 100 | 90.74 | 20
3:17 | 100 | 90.74 | 20
3:17 | 100 | 90.74 | 20
3:17 | 100 | 90.74 | 20
3:17 | 100 | 90.84 | 20
3:18 | 100 | 91.02 | 20
3:18 | 100 | 91.02 | 20
3:18 | 100 | 90.85 | 20
3:18 | 100 | 90.76 | 20
3:18 | 100 | 90.93 | 20
3:18 | 100 | 90.93 | 20
3:18 | 100 | 91.02 | 20
3:19 | 100 | 91.03 | 20
3:19 | 100 | 91.03 | 20
3:19 | 100 | 91.13 | 20
3:19 | 100 | 91.03 | 20
3:19 | 100 | 91.03 | 20
3:20 | 100 | 91.02 | 20
3:20 | 100 | 90.94 | 20
3:20 | 100 | 90.93 | 20
3:20 | 100 | 90.66 | 20
3:20 | 100 | 90.74 | 20
3:20 | 100 | 90.82 | 20
3:20 | 100 | 90.74 | 20
3:21 | 100 | 90.66 | 20
3:21 | 100 | 90.76 | 20
3:21 | 100 | 90.93 | 20
3:21 | 100 | 90.84 | 20
3:21 | 100 | 90.76 | 20
3:22 | 100 | 90.93 | 20
3:22 | 100 | 90.66 | 20
3:22 | 100 | 90.65 | 20
3:22 | 100 | 90.74 | 20
3:22 | 100 | 90.84 | 20
3:22 | 100 | 90.92 | 20
3:22 | 100 | 90.84 | 20
3:23 | 100 | 90.82 | 20
3:23 | 100 | 90.65 | 20
3:23 | 100 | 90.82 | 20
3:23 | 100 | 90.84 | 20
3:23 | 100 | 90.74 | 20
3:24 | 100 | 90.74 | 20
3:24 | 100 | 90.84 | 20
3:24 | 100 | 90.92 | 20
3:24 | 100 | 90.84 | 20
3:24 | 100 | 91.02 | 20
3:24 | 100 | 90.93 | 20
3:24 | 100 | 90.84 | 20
3:25 | 100 | 91.02 | 20
3:25 | 100 | 91.2 | 20
3:25 | 100 | 91.2 | 20
3:25 | 100 | 91.3 | 20
3:25 | 100 | 91.2 | 20
3:26 | 100 | 91.2 | 20
3:26 | 100 | 91.13 | 20
3:26 | 100 | 91.2 | 20
3:26 | 100 | 91.02 | 20
3:26 | 100 | 91.03 | 20
3:26 | 100 | 91.13 | 20
3:26 | 100 | 91.2 | 20
3:27 | 100 | 91.11 | 20
3:27 | 100 | 91.11 | 20
3:27 | 100 | 90.93 | 20
3:27 | 100 | 91.02 | 20
3:27 | 100 | 91.1 | 20
3:27 | 100 | 91.01 | 20
3:28 | 100 | 90.93 | 20
3:28 | 100 | 91.01 | 20
3:28 | 100 | 90.93 | 20
3:28 | 100 | 90.84 | 20
3:28 | 100 | 90.82 | 20
3:29 | 100 | 90.82 | 20
3:29 | 100 | 90.74 | 20
3:29 | 100 | 90.74 | 20
3:29 | 100 | 90.82 | 20
3:29 | 100 | 90.82 | 20
3:29 | 100 | 90.93 | 20
3:30 | 100 | 91.01 | 20
3:30 | 100 | 91.01 | 20
3:30 | 100 | 90.92 | 20
3:30 | 100 | 90.92 | 20
3:30 | 100 | 90.92 | 20
3:30 | 100 | 90.92 | 20
3:30 | 100 | 91.1 | 20
3:31 | 100 | 91.1 | 20
3:31 | 100 | 91.01 | 20
3:31 | 100 | 90.92 | 20
3:31 | 100 | 91.01 | 20
3:31 | 100 | 91.01 | 20
3:32 | 100 | 91.01 | 20
3:32 | 100 | 91.01 | 20
3:32 | 100 | 91.1 | 20
3:32 | 100 | 91.1 | 20
3:32 | 100 | 91.1 | 20
3:32 | 100 | 91.01 | 20
3:32 | 100 | 90.93 | 20
3:33 | 100 | 91 | 20
3:33 | 100 | 90.92 | 20
3:33 | 100 | 90.92 | 20
3:33 | 100 | 90.65 | 20
3:33 | 100 | 90.64 | 20
3:34 | 100 | 90.65 | 20
3:34 | 100 | 90.74 | 20
3:34 | 100 | 90.74 | 20
3:34 | 100 | 90.74 | 20
3:34 | 100 | 90.92 | 20
3:34 | 100 | 91.18 | 20
3:34 | 100 | 91.1 | 20
3:35 | 100 | 91.19 | 20
3:35 | 100 | 91.36 | 20
3:35 | 100 | 91.45 | 20
3:35 | 100 | 91.37 | 20
3:35 | 100 | 91.54 | 20
3:36 | 100 | 91.54 | 20
3:36 | 100 | 91.64 | 20
3:36 | 100 | 91.64 | 20
3:36 | 100 | 91.64 | 20
3:36 | 100 | 91.74 | 20
3:36 | 100 | 91.73 | 20
3:36 | 100 | 91.64 | 20
3:37 | 100 | 91.71 | 20
3:37 | 100 | 91.82 | 20
3:37 | 100 | 91.92 | 20
3:37 | 100 | 92.04 | 20
3:37 | 100 | 92.03 | 20
3:38 | 100 | 91.94 | 20
3:38 | 100 | 91.84 | 20
3:38 | 100 | 91.66 | 20
3:38 | 100 | 91.74 | 20
3:38 | 100 | 91.57 | 20
3:38 | 100 | 91.47 | 20
3:38 | 100 | 91.39 | 20
3:39 | 100 | 91.3 | 20
3:39 | 100 | 91.37 | 20
3:39 | 100 | 91.3 | 20
3:39 | 100 | 91.3 | 20
3:39 | 100 | 91.47 | 20
3:40 | 100 | 91.47 | 20
3:40 | 100 | 91.3 | 20
3:40 | 100 | 91.27 | 20
3:40 | 100 | 91.27 | 20
3:40 | 100 | 91.09 | 20
3:40 | 100 | 91.09 | 20
3:41 | 100 | 91.09 | 20
3:41 | 100 | 91.09 | 20
3:41 | 100 | 91.35 | 20
3:41 | 100 | 91.35 | 20
3:41 | 100 | 91.35 | 20
3:41 | 100 | 91.45 | 20
3:42 | 100 | 91.37 | 20
3:42 | 100 | 91.62 | 20
3:42 | 100 | 91.71 | 20
3:42 | 100 | 91.73 | 20
3:42 | 100 | 91.73 | 20
3:42 | 100 | 91.64 | 20
3:42 | 100 | 91.54 | 20
3:43 | 100 | 91.28 | 20
3:43 | 100 | 91.53 | 20
3:43 | 100 | 91.35 | 20
3:43 | 100 | 91.27 | 20
3:43 | 100 | 91.27 | 20
3:44 | 100 | 91.35 | 20
3:44 | 100 | 91.36 | 20
3:44 | 100 | 91.44 | 20
3:44 | 100 | 91.35 | 20
3:44 | 100 | 91.18 | 20
3:44 | 100 | 91.27 | 20
3:44 | 100 | 91.18 | 20
3:45 | 100 | 91.36 | 20
3:45 | 100 | 91.45 | 20
3:45 | 100 | 91.37 | 20
3:45 | 100 | 91.36 | 20
3:45 | 100 | 91.36 | 20
3:46 | 100 | 91.47 | 20
3:46 | 100 | 91.56 | 20
3:46 | 100 | 91.47 | 20
3:46 | 100 | 91.37 | 20
3:46 | 100 | 91.45 | 20
3:46 | 100 | 91.45 | 20
3:46 | 100 | 91.36 | 20
3:47 | 100 | 91.36 | 20
3:47 | 100 | 91.18 | 20
3:47 | 100 | 91.2 | 20
3:47 | 100 | 91.39 | 20
3:47 | 100 | 91.39 | 20
3:48 | 100 | 91.37 | 20
3:48 | 100 | 91.2 | 20
3:48 | 100 | 91.31 | 20
3:48 | 100 | 91.39 | 20
3:48 | 100 | 91.13 | 20
3:48 | 100 | 91.3 | 20
3:48 | 100 | 91.22 | 20
3:49 | 100 | 91.22 | 20
3:49 | 100 | 91.22 | 30
3:49 | 100 | 91.49 | 30
3:49 | 100 | 92.41 | 30
3:49 | 100 | 93.25 | 30
3:49 | 100 | 94.16 | 30
3:50 | 100 | 94.84 | 30
3:50 | 100 | 95.57 | 30
3:50 | 100 | 96.39 | 30
3:50 | 100 | 96.95 | 30
3:50 | 100 | 97.79 | 30
3:50 | 100 | 98.44 | 30
3:51 | 100 | 99.19 | 30
3:51 | 100 | 99.75 | 30
3:51 | 100 | 100.3 | 30
3:51 | 100 | 100.84 | 30
3:51 | 100 | 101.49 | 30
3:52 | 100 | 102.05 | 30
3:52 | 100 | 102.52 | 30
3:52 | 100 | 102.98 | 30
3:52 | 100 | 103.62 | 30
3:52 | 100 | 103.9 | 30
3:52 | 100 | 104.38 | 30
3:52 | 100 | 104.66 | 30
3:53 | 100 | 105.11 | 30
3:53 | 100 | 105.5 | 30
3:53 | 100 | 105.86 | 30
3:53 | 100 | 106.22 | 30
3:53 | 100 | 106.6 | 30
3:54 | 100 | 106.88 | 30
3:54 | 100 | 107.17 | 30
3:54 | 100 | 107.62 | 30
3:54 | 100 | 107.72 | 30
3:54 | 100 | 108 | 30
3:54 | 100 | 108.08 | 30
3:54 | 100 | 108.36 | 30
3:55 | 100 | 108.64 | 30
3:55 | 100 | 108.75 | 30
3:55 | 100 | 108.94 | 30
3:55 | 100 | 109.21 | 30
3:55 | 100 | 109.49 | 30
3:56 | 100 | 109.69 | 30
3:56 | 100 | 109.97 | 30
3:56 | 100 | 110.15 | 30
3:56 | 100 | 110.53 | 30
3:56 | 100 | 110.7 | 30
3:56 | 100 | 110.81 | 30
3:56 | 100 | 110.98 | 30
3:57 | 100 | 111 | 30
3:57 | 100 | 111.17 | 30
3:57 | 100 | 111.44 | 30
3:57 | 100 | 111.65 | 30
3:57 | 100 | 112.01 | 30
3:58 | 100 | 112.12 | 30
3:58 | 100 | 112.3 | 30
3:58 | 100 | 112.65 | 30
3:58 | 100 | 112.83 | 30
3:58 | 100 | 112.85 | 30
3:58 | 100 | 113.12 | 30
3:58 | 100 | 113.3 | 30
3:59 | 100 | 113.4 | 30
3:59 | 100 | 113.58 | 30
3:59 | 100 | 113.59 | 30
3:59 | 100 | 113.4 | 30
3:59 | 100 | 113.3 | 30
4:00 | 100 | 113.22 | 30
4:00 | 100 | 113.22 | 30
4:00 | 100 | 113.49 | 30
4:00 | 100 | 113.4 | 30
4:00 | 100 | 113.59 | 30
4:00 | 100 | 113.69 | 30
4:00 | 100 | 113.67 | 30
4:01 | 100 | 113.58 | 30
4:01 | 100 | 113.39 | 30
4:01 | 100 | 113.39 | 30
4:01 | 100 | 113.39 | 30
4:01 | 100 | 113.57 | 30
4:01 | 100 | 113.58 | 30
4:02 | 100 | 113.75 | 30
4:02 | 100 | 113.66 | 30
4:02 | 100 | 113.66 | 30
4:02 | 100 | 113.65 | 30
4:02 | 100 | 113.66 | 30
4:03 | 100 | 113.65 | 30
4:03 | 100 | 113.66 | 30
4:03 | 100 | 113.75 | 30
4:03 | 100 | 113.83 | 30
4:03 | 100 | 113.75 | 30
4:03 | 100 | 113.66 | 30
4:04 | 100 | 113.83 | 30
4:04 | 100 | 113.93 | 30
4:04 | 100 | 114.11 | 30
4:04 | 100 | 114.11 | 30
4:04 | 100 | 114.11 | 30
4:04 | 100 | 113.83 | 30
4:04 | 100 | 113.74 | 30
4:05 | 100 | 113.85 | 30
4:05 | 100 | 113.85 | 30
4:05 | 100 | 113.85 | 30
4:05 | 100 | 113.93 | 30
4:05 | 100 | 113.74 | 30
4:06 | 100 | 113.83 | 30
4:06 | 100 | 113.83 | 30
4:06 | 100 | 113.93 | 30
4:06 | 100 | 114.11 | 30
4:06 | 100 | 114.11 | 30
4:06 | 100 | 114.03 | 30
4:06 | 100 | 114.03 | 30
4:07 | 100 | 114.11 | 30
4:07 | 100 | 114.22 | 30
4:07 | 100 | 114.13 | 30
4:07 | 100 | 114.13 | 30
4:07 | 100 | 114.11 | 30
4:08 | 100 | 113.83 | 30
4:08 | 100 | 113.74 | 30
4:08 | 100 | 113.65 | 30
4:08 | 100 | 113.74 | 30
4:08 | 100 | 113.83 | 30
4:08 | 100 | 113.83 | 30
4:08 | 100 | 113.93 | 30
4:09 | 100 | 114.02 | 30
4:09 | 100 | 114.19 | 30
4:09 | 100 | 114.1 | 30
4:09 | 100 | 114.11 | 30
4:09 | 100 | 114.21 | 30
4:10 | 100 | 114.19 | 30
4:10 | 100 | 114.1 | 30
4:10 | 100 | 114.1 | 30
4:10 | 100 | 114.11 | 30
4:10 | 100 | 114.29 | 30
4:10 | 100 | 114.18 | 30
4:10 | 100 | 114.01 | 30
4:11 | 100 | 113.9 | 30
4:11 | 100 | 113.82 | 30
4:11 | 100 | 113.82 | 30
4:11 | 100 | 113.82 | 30
4:11 | 100 | 113.91 | 30
4:12 | 100 | 113.82 | 30
4:12 | 100 | 113.91 | 30
4:12 | 100 | 113.91 | 30
4:12 | 100 | 114.02 | 30
4:12 | 100 | 114.29 | 30
4:12 | 100 | 114.02 | 30
4:12 | 100 | 114.21 | 30
4:13 | 100 | 114.3 | 30
4:13 | 100 | 114.4 | 30
4:13 | 100 | 114.3 | 30
4:13 | 100 | 114.11 | 30
4:13 | 100 | 114.13 | 30
4:14 | 100 | 114.3 | 30
4:14 | 100 | 114.11 | 30
4:14 | 100 | 114.02 | 25
4:14 | 100 | 113.55 | 25
4:14 | 100 | 113.18 | 25
4:14 | 100 | 112.64 | 25
4:15 | 100 | 112.26 | 25
4:15 | 100 | 111.8 | 25
4:15 | 100 | 111.52 | 25
4:15 | 100 | 111.05 | 25
4:15 | 100 | 110.6 | 25
4:15 | 100 | 110.32 | 25
4:16 | 100 | 109.94 | 25
4:16 | 100 | 109.66 | 25
4:16 | 100 | 109.47 | 25
4:16 | 100 | 109.1 | 25
4:16 | 100 | 108.82 | 25
4:16 | 100 | 108.62 | 25
4:16 | 100 | 108.27 | 25
4:17 | 100 | 108.07 | 25
4:17 | 100 | 107.79 | 25
4:17 | 100 | 107.52 | 25
4:17 | 100 | 107.25 | 25
4:17 | 100 | 107.06 | 25
4:18 | 100 | 106.78 | 25
4:18 | 100 | 106.58 | 25
4:18 | 100 | 106.49 | 25
4:18 | 100 | 106.21 | 25
4:18 | 100 | 106.13 | 25
4:18 | 100 | 106.13 | 25
4:18 | 100 | 106.21 | 25
4:19 | 100 | 106.13 | 25
4:19 | 100 | 105.94 | 25
4:19 | 100 | 105.84 | 25
4:19 | 100 | 105.65 | 25
4:19 | 100 | 105.55 | 25
4:20 | 100 | 105.37 | 25
4:20 | 100 | 105.27 | 25
4:20 | 100 | 105.26 | 25
4:20 | 100 | 104.99 | 25
4:20 | 100 | 104.81 | 25
4:20 | 100 | 104.63 | 25
4:20 | 100 | 104.71 | 25
4:21 | 100 | 104.53 | 25
4:21 | 100 | 104.54 | 25
4:21 | 100 | 104.81 | 25
4:21 | 100 | 104.71 | 25
4:21 | 100 | 104.44 | 25
4:22 | 100 | 104.24 | 25
4:22 | 100 | 104.23 | 25
4:22 | 100 | 104.15 | 25
4:22 | 100 | 104.06 | 25
4:22 | 100 | 104.15 | 25
4:22 | 100 | 104.15 | 25
4:22 | 100 | 104.06 | 25
4:23 | 100 | 104.15 | 25
4:23 | 100 | 104.34 | 25
4:23 | 100 | 104.43 | 25
4:23 | 100 | 104.51 | 25
4:23 | 100 | 104.44 | 25
4:24 | 100 | 104.63 | 25
4:24 | 100 | 104.71 | 25
4:24 | 100 | 104.44 | 25
4:24 | 100 | 104.34 | 25
4:24 | 100 | 104.16 | 25
4:24 | 100 | 104.16 | 25
4:24 | 100 | 104.34 | 25
4:25 | 100 | 104.15 | 25
4:25 | 100 | 104.07 | 25
4:25 | 100 | 103.98 | 25
4:25 | 100 | 103.98 | 25
4:25 | 100 | 103.96 | 25
4:26 | 100 | 103.61 | 25
4:26 | 100 | 103.61 | 25
4:26 | 100 | 103.52 | 25
4:26 | 100 | 103.52 | 25
4:26 | 100 | 103.69 | 25
4:26 | 100 | 103.69 | 25
4:26 | 100 | 103.78 | 25
4:27 | 100 | 103.52 | 25
4:27 | 100 | 103.51 | 25
4:27 | 100 | 103.33 | 25
4:27 | 100 | 103.25 | 25
4:27 | 100 | 103.34 | 25
4:28 | 100 | 103.33 | 25
4:28 | 100 | 103.16 | 25
4:28 | 100 | 103.06 | 25
4:28 | 100 | 103.16 | 25
4:28 | 100 | 103.06 | 25
4:28 | 100 | 103.06 | 25
4:28 | 100 | 103.14 | 25
4:29 | 100 | 103.16 | 25
4:29 | 100 | 103.33 | 25
4:29 | 100 | 103.23 | 25
4:29 | 100 | 103.05 | 25
4:29 | 100 | 103.04 | 25
4:30 | 100 | 102.96 | 25
4:30 | 100 | 102.87 | 25
4:30 | 100 | 102.87 | 25
4:30 | 100 | 102.87 | 25
4:30 | 100 | 102.77 | 25
4:30 | 100 | 102.68 | 25
4:30 | 100 | 102.76 | 25
4:31 | 100 | 102.68 | 25
4:31 | 100 | 102.68 | 25
4:31 | 100 | 102.77 | 25
4:31 | 100 | 102.85 | 25
4:31 | 100 | 102.85 | 25
4:32 | 100 | 102.85 | 25
4:32 | 100 | 102.76 | 25
4:32 | 100 | 102.77 | 25
4:32 | 100 | 102.77 | 25
4:32 | 100 | 102.77 | 25
4:32 | 100 | 102.85 | 25
4:32 | 100 | 102.87 | 25
4:33 | 100 | 102.87 | 25
4:33 | 100 | 103.04 | 25
4:33 | 100 | 103.04 | 25
4:33 | 100 | 103.12 | 25
4:33 | 100 | 102.95 | 25
4:34 | 100 | 102.95 | 25
4:34 | 100 | 102.93 | 25
4:34 | 100 | 102.85 | 25
4:34 | 100 | 102.76 | 25
4:34 | 100 | 102.66 | 25
4:34 | 100 | 102.66 | 25
4:34 | 100 | 102.93 | 25
4:35 | 100 | 102.95 | 25
4:35 | 100 | 103.21 | 25
4:35 | 100 | 103.3 | 25
4:35 | 100 | 103.22 | 25
4:35 | 100 | 103.23 | 25
4:36 | 100 | 103.33 | 25
4:36 | 100 | 103.59 | 25
4:36 | 100 | 103.42 | 25
4:36 | 100 | 103.52 | 25
4:36 | 100 | 103.69 | 25
4:36 | 100 | 103.61 | 25
4:36 | 100 | 103.87 | 25
4:37 | 100 | 103.87 | 25
4:37 | 100 | 103.87 | 25
4:37 | 100 | 103.87 | 25
4:37 | 100 | 103.87 | 25
4:37 | 100 | 103.61 | 25
4:38 | 100 | 103.69 | 25
4:38 | 100 | 103.6 | 25
4:38 | 100 | 103.61 | 25
4:38 | 100 | 103.7 | 25
4:38 | 100 | 103.7 | 25
4:38 | 100 | 103.7 | 25
4:38 | 100 | 103.61 | 25
4:39 | 100 | 103.7 | 25
4:39 | 100 | 103.96 | 25
4:39 | 100 | 103.89 | 25
4:39 | 100 | 103.98 | 25
4:39 | 100 | 103.98 | 25
4:40 | 100 | 103.98 | 25
4:40 | 100 | 104.06 | 25
4:40 | 100 | 104.15 | 25
4:40 | 100 | 104.26 | 25
4:40 | 100 | 104.26 | 25
4:40 | 100 | 104.35 | 25
4:40 | 100 | 104.35 | 25
4:41 | 100 | 104.44 | 25
4:41 | 100 | 104.55 | 25
4:41 | 100 | 104.55 | 25
4:41 | 100 | 104.46 | 25
4:41 | 100 | 104.73 | 25
4:42 | 100 | 104.73 | 25
4:42 | 100 | 104.73 | 25
4:42 | 100 | 104.64 | 25
4:42 | 100 | 104.82 | 25
4:42 | 100 | 104.82 | 25
4:42 | 100 | 104.83 | 25
4:42 | 100 | 104.91 | 25
4:43 | 100 | 104.83 | 25
4:43 | 100 | 105.1 | 25
4:43 | 100 | 104.91 | 25
4:43 | 100 | 105.01 | 25
4:43 | 100 | 104.91 | 25
4:44 | 100 | 104.91 | 25
4:44 | 100 | 104.91 | 25
4:44 | 100 | 104.83 | 25
4:44 | 100 | 104.91 | 25
4:44 | 100 | 105.01 | 25
4:44 | 100 | 105.02 | 25
4:44 | 100 | 105.1 | 25
4:45 | 100 | 105.19 | 25
4:45 | 100 | 105.01 | 25
4:45 | 100 | 104.9 | 25
4:45 | 100 | 104.81 | 25
4:45 | 100 | 104.62 | 25
4:46 | 100 | 104.54 | 25
4:46 | 100 | 104.62 | 25
4:46 | 100 | 104.53 | 25
4:46 | 100 | 104.53 | 25
4:46 | 100 | 104.44 | 25
4:46 | 100 | 104.43 | 25
4:46 | 100 | 104.35 | 25
4:47 | 100 | 104.43 | 25
4:47 | 100 | 104.43 | 25
4:47 | 100 | 104.42 | 25
4:47 | 100 | 104.15 | 15
4:47 | 100 | 103.42 | 15
4:48 | 100 | 102.57 | 15
4:48 | 100 | 101.56 | 15
4:48 | 100 | 100.8 | 15
4:48 | 100 | 99.98 | 15
4:48 | 100 | 99.04 | 15
4:48 | 100 | 98.22 | 15
4:48 | 100 | 97.57 | 15
4:49 | 100 | 97.1 | 15
4:49 | 100 | 96.26 | 15
4:49 | 100 | 95.7 | 15
4:49 | 100 | 94.88 | 15
4:49 | 100 | 94.32 | 15
4:50 | 100 | 93.59 | 15
4:50 | 100 | 93.03 | 15
4:50 | 100 | 92.47 | 15
4:50 | 100 | 91.73 | 15
4:50 | 100 | 91.01 | 15
4:50 | 100 | 90.53 | 15
4:50 | 100 | 89.8 | 15
4:51 | 100 | 89.25 | 15
4:51 | 100 | 88.79 | 15
4:51 | 100 | 88.69 | 15
4:51 | 100 | 88.41 | 15
4:51 | 100 | 87.87 | 15
4:52 | 100 | 87.5 | 15
4:52 | 100 | 87.05 | 15
4:52 | 100 | 86.58 | 15
4:52 | 100 | 86.38 | 15
4:52 | 100 | 86.11 | 15
4:52 | 100 | 85.91 | 15
4:52 | 100 | 85.74 | 15
4:53 | 100 | 85.74 | 15
4:53 | 100 | 85.65 | 15
4:53 | 100 | 85.3 | 15
4:53 | 100 | 85.1 | 15
4:53 | 100 | 84.92 | 15
4:54 | 100 | 84.56 | 15
4:54 | 100 | 84.55 | 15
4:54 | 100 | 84.45 | 15
4:54 | 100 | 84.28 | 15
4:54 | 100 | 84.09 | 15
4:54 | 100 | 84 | 15
4:54 | 100 | 83.55 | 15
4:55 | 100 | 83.19 | 15
4:55 | 100 | 82.82 | 15
4:55 | 100 | 82.82 | 15
4:55 | 100 | 82.82 | 15
4:55 | 100 | 82.63 | 15
4:56 | 100 | 82.46 | 15
4:56 | 100 | 82.19 | 15
4:56 | 100 | 82 | 15
4:56 | 100 | 81.73 | 15
4:56 | 100 | 81.45 | 15
4:56 | 100 | 81.09 | 15
4:56 | 100 | 80.89 | 15
4:57 | 100 | 80.7 | 15
4:57 | 100 | 80.61 | 15
4:57 | 100 | 80.5 | 15
4:57 | 100 | 80.5 | 15
4:57 | 100 | 80.41 | 15
4:58 | 100 | 80.24 | 15
4:58 | 100 | 80.3 | 15
4:58 | 100 | 80.22 | 15
4:58 | 100 | 80.24 | 15
4:58 | 100 | 80.33 | 15
4:58 | 100 | 80.33 | 15
4:58 | 100 | 80.5 | 15
4:59 | 100 | 80.41 | 15
4:59 | 100 | 80.5 | 15
4:59 | 100 | 80.41 | 15
4:59 | 100 | 80.33 | 15
4:59 | 100 | 80.33 | 15
5:00 | 100 | 80.24 | 15
5:00 | 100 | 80.14 | 15
5:00 | 100 | 79.96 | 15
5:00 | 100 | 79.77 | 15
5:00 | 100 | 79.77 | 15
5:00 | 100 | 79.77 | 15
5:00 | 100 | 79.77 | 15
5:01 | 100 | 79.68 | 15
5:01 | 100 | 79.5 | 15
5:01 | 100 | 79.32 | 15
5:01 | 100 | 79.4 | 15
5:01 | 100 | 79.3 | 15
5:02 | 100 | 79.42 | 15
5:02 | 100 | 79.5 | 15
5:02 | 100 | 79.6 | 15
5:02 | 100 | 79.6 | 15
5:02 | 100 | 79.52 | 15
5:02 | 100 | 79.42 | 15
5:02 | 100 | 79.32 | 15
5:03 | 100 | 79.23 | 15
5:03 | 100 | 79.15 | 15
5:03 | 100 | 78.88 | 15
5:03 | 100 | 78.86 | 15
5:03 | 100 | 78.66 | 15
5:04 | 100 | 78.47 | 15
5:04 | 100 | 78.38 | 15
5:04 | 100 | 78.28 | 15
5:04 | 100 | 78.28 | 15
5:04 | 100 | 78.38 | 15
5:04 | 100 | 78.38 | 15
5:05 | 100 | 78.44 | 15
5:05 | 100 | 78.46 | 15
5:05 | 100 | 78.54 | 15
5:05 | 100 | 78.55 | 15
5:05 | 100 | 78.55 | 15
5:06 | 100 | 78.55 | 15
5:06 | 100 | 78.54 | 15
5:06 | 100 | 78.54 | 15
5:06 | 100 | 78.63 | 15
5:06 | 100 | 78.54 | 15
5:06 | 100 | 78.63 | 15
5:06 | 100 | 78.82 | 15
5:07 | 100 | 78.91 | 15
5:07 | 100 | 79.08 | 5
5:07 | 100 | 78.54 | 5
5:07 | 100 | 77.69 | 5
5:07 | 100 | 76.68 | 5
5:08 | 100 | 75.59 | 5
5:08 | 100 | 74.74 | 5
5:08 | 100 | 73.73 | 5
5:08 | 100 | 72.88 | 5
5:08 | 100 | 72.06 | 5
5:08 | 100 | 71.14 | 5
5:08 | 100 | 70.32 | 5
5:09 | 100 | 69.66 | 5
5:09 | 100 | 68.92 | 5
5:09 | 100 | 68.19 | 5
5:09 | 100 | 67.71 | 5
5:09 | 100 | 66.88 | 5
5:10 | 100 | 66.32 | 5
5:10 | 100 | 65.69 | 5
5:10 | 100 | 65.13 | 5
5:10 | 100 | 64.56 | 5
5:10 | 100 | 63.76 | 5
5:10 | 100 | 63.29 | 5
5:10 | 100 | 62.74 | 5
5:11 | 100 | 62.37 | 5
5:11 | 100 | 61.91 | 5
5:11 | 100 | 61.45 | 5
5:11 | 100 | 60.98 | 5
5:11 | 100 | 60.43 | 5
5:12 | 100 | 59.97 | 5
5:12 | 100 | 59.6 | 5
5:12 | 100 | 59.13 | 5
5:12 | 100 | 58.68 | 5
5:12 | 100 | 58.3 | 5
5:12 | 100 | 57.92 | 5
5:12 | 100 | 57.56 | 5
5:13 | 100 | 57.28 | 5
5:13 | 100 | 56.83 | 5
5:13 | 100 | 56.53 | 5
5:13 | 100 | 56.08 | 5
5:13 | 100 | 55.88 | 5
5:14 | 100 | 55.42 | 5
5:14 | 100 | 55.14 | 5
5:14 | 100 | 54.78 | 5
5:14 | 100 | 54.67 | 5
5:14 | 100 | 54.32 | 5
5:14 | 100 | 54.29 | 5
5:14 | 100 | 53.94 | 5
5:15 | 100 | 53.75 | 5
5:15 | 100 | 53.48 | 5
5:15 | 100 | 53.47 | 5
5:15 | 100 | 53.19 | 5
5:15 | 100 | 53 | 5
5:16 | 100 | 52.74 | 5
5:16 | 100 | 52.72 | 5
5:16 | 100 | 52.54 | 5
5:16 | 100 | 52.17 | 5
5:16 | 100 | 52.17 | 5
5:16 | 100 | 51.99 | 5
5:16 | 100 | 51.9 | 5
5:17 | 100 | 51.8 | 5
5:17 | 100 | 51.62 | 5
5:17 | 100 | 51.53 | 5
5:17 | 100 | 51.27 | 5
5:17 | 100 | 51.27 | 5
5:18 | 100 | 51.18 | 5
5:18 | 100 | 51 | 5
5:18 | 100 | 51 | 5
5:18 | 100 | 50.81 | 5
5:18 | 100 | 50.71 | 5
5:18 | 100 | 50.71 | 5
5:18 | 100 | 50.71 | 5
5:19 | 100 | 50.53 | 5
5:19 | 100 | 50.35 | 5
5:19 | 100 | 50.34 | 5
5:19 | 100 | 50.34 | 5
5:19 | 100 | 50.35 | 5
5:20 | 100 | 50.15 | 5
5:20 | 100 | 50.25 | 5
5:20 | 100 | 50.17 | 5
5:20 | 100 | 50.06 | 5
5:20 | 100 | 49.97 | 5
5:20 | 100 | 49.78 | 5
5:20 | 100 | 49.78 | 5
5:21 | 100 | 49.68 | 5
5:21 | 100 | 49.59 | 5
5:21 | 100 | 49.5 | 5
5:21 | 100 | 49.5 | 5
5:21 | 100 | 49.32 | 5
5:22 | 100 | 49.22 | 5
5:22 | 100 | 49.31 | 5
5:22 | 100 | 49.31 | 5
5:22 | 100 | 49.31 | 5
5:22 | 100 | 49.14 | 5
5:22 | 100 | 49.14 | 5
5:22 | 100 | 49.23 | 5
5:23 | 100 | 49.12 | 5
5:23 | 100 | 49.12 | 5
5:23 | 100 | 49.12 | 5
5:23 | 100 | 48.95 | 5
5:23 | 100 | 49.11 | 5
5:24 | 100 | 48.94 | 5
5:24 | 100 | 48.92 | 5
5:24 | 100 | 48.74 | 5
5:24 | 100 | 48.84 | 5
5:24 | 100 | 48.66 | 5
5:24 | 100 | 48.74 | 5
5:24 | 100 | 48.56 | 5
5:25 | 100 | 48.64 | 5
5:25 | 100 | 48.64 | 5
5:25 | 100 | 48.66 | 5
5:25 | 100 | 48.66 | 5
5:25 | 100 | 48.74 | 5
5:26 | 100 | 48.83 | 5
5:26 | 100 | 48.83 | 5
5:26 | 100 | 48.56 | 0
5:26 | 100 | 48.17 | 0
5:26 | 100 | 47.45 | 0
5:26 | 100 | 47.07 | 0
5:26 | 100 | 46.53 | 0
5:27 | 100 | 46.14 | 0
5:27 | 100 | 45.59 | 0
5:27 | 100 | 45.22 | 0
5:27 | 100 | 44.84 | 0
5:27 | 100 | 44.2 | 0
5:28 | 100 | 43.72 | 0
5:28 | 100 | 43.25 | 0
5:28 | 100 | 42.77 | 0
5:28 | 100 | 42.38 | 0
5:28 | 100 | 41.84 | 0
5:28 | 100 | 41.37 | 0
5:28 | 100 | 41.09 | 0
5:29 | 100 | 40.62 | 0
5:29 | 100 | 40.34 | 0
5:29 | 100 | 39.96 | 0
5:29 | 100 | 39.78 | 0
5:29 | 100 | 39.4 | 0
5:30 | 100 | 39.04 | 0
5:30 | 100 | 38.84 | 0
5:30 | 100 | 38.56 | 0
5:30 | 100 | 38.37 | 0
5:30 | 100 | 37.91 | 0
5:30 | 100 | 37.53 | 0
5:30 | 100 | 37.33 | 0
5:31 | 100 | 37.14 | 0
5:31 | 100 | 36.86 | 0
5:31 | 100 | 36.68 | 0
5:31 | 100 | 36.41 | 0
5:31 | 100 | 36.3 | 0
5:32 | 100 | 36.12 | 0
5:32 | 100 | 35.93 | 0
5:32 | 100 | 35.65 | 0
5:32 | 100 | 35.46 | 0
5:32 | 100 | 35.18 | 0
5:32 | 100 | 34.9 | 0
5:32 | 100 | 34.81 | 0
5:33 | 100 | 34.71 | 0
5:33 | 100 | 34.43 | 0
5:33 | 100 | 34.24 | 0
5:33 | 100 | 34.07 | 0
5:33 | 100 | 34.15 | 0
5:34 | 100 | 33.87 | 0
5:34 | 100 | 33.67 | 0
5:34 | 100 | 33.57 | 0
5:34 | 100 | 33.37 | 0
5:34 | 100 | 33.28 | 0
5:34 | 100 | 33.18 | 0
5:34 | 100 | 32.99 | 0
5:35 | 100 | 32.8 | 0
5:35 | 100 | 32.9 | 0
5:35 | 100 | 32.8 | 0
5:35 | 100 | 32.62 | 0
5:35 | 100 | 32.62 | 0
5:36 | 100 | 32.43 | 0
5:36 | 100 | 32.25 | 0
5:36 | 100 | 32.43 | 0

## 12) Isolation
serial communication isolation circuit
1. serial communication isolation circuit 회로 수정 사항
a) optocoupler LED drive current 변경 : 10 mA --> 2.5 mA (resistor 330 ohm --> 1.5K ohm)
- optocouple 특성상 rising delay 와 falling delay 가 전류량에 따라 달라짐.
- 많은 전류를 흘릴때 rising delay, falling delay 중 하나의 응답 속도가 빨라지면 다른 하나는 느려짐.
- 전류값을 조절하여 rising delay 와 falling delay 가 비슷하도록 조절이 필요 함.
- RS-232 signal 의 high 폭 과 low 폭이 비슷한 비율이 되어야 안정적인 동작이 가능 함.
비율이 많이 틀어지면 수신단의 sampling position 에 영향을 받아 data 가 깨지는 현상 발생할 수 있음.
b) program 이 안된 상태에서 MCU Tx1 단자가 input (floating) 상태 임.
- program 이 전혀 안되어 있는 상태에서 MCU 의 Tx1 단자의 상태가 floating 이며 low 상태로 인식 됨.
이로 인해 RS-232 Tx line 이 idle 상태인 high 가 아니며 마치 data 가 전송중인 것처럼 LED indicator 가 켜짐.
- 현재 보드에 수정 적용이 쉽지 않으므로 현재 보드는 그대로 가고 다음 버전 제작시 수정 사항 반영해야 함.

## 13) watchdog
Watchdog
- F/W malfunction 또는 무한 loop 로 인한 lock-up 방지를 위해 watchdog 기능 추가
- MCU 내의 IWDG(Independent Watchdog) 기능 사용
1) watchdog 기능
32KHz / 32 = 1KHz, (1 msec)
1 msec x 4095 = 4.095 sec
- reference clock = 32 KHz (→ 31.25 usec)
- pre-scaler = 0x02 (÷16), count clock = 2KHz (→ 500 usec)
- watchdog reload register 설정 : 별도로 설정하지 않고 최대값(default) 사용, IWDG_RLR <-- 0x0FFF
- watchdog circuit interval = 500 usec x 4095 = 2.048 sec
- watchdog start 시 watchdog counter 를 down count 하며 count 값이 0 이 되면 MCU reset 됨.
- 따라서 F/W 의 정상적인 동작을 위해 main rountine 에서 주기적으로 watchdog
counter 값을 reload(0xFFF) 하여 counter 값이 0 이 되지 않도록 하여 reset 이 되지 않도록 해야 함.
- F/W malfunction 또는 무한 loop 에 빠진 경우 watchdog counter reload 를 못하게 되며
이로 인해 MCU 가 reset 됨으로 완전한 lock-up 상태를 방지 함.
2) watchdog enable/disable option
- serial command (wdog on / wdog off) 를 이용, watchdog 기능 on/off 가능하도록 설정 (default on)
- env table 에 watchdog on/off 상태 저장
3) watchdog start
- MX_IWDG_Init(); 함수를 호출하면 IWDG_KR <-- 0xCCCC 을 write 함으로 watchdog enable 됨
- watchdog 기능은 한번 enable 되면 running 중에 stop 시킬 방법은 없음
4) watchdog hit (= to prevent MCU reset, watchdog counter reload), 최대 2sec 이내에 hit 해야 함.
- main routine 에서 100 msec 마다 watchdog hit 할 것, __HAL_IWDG_RELOAD_COUNTER(&hiwdg); 함수를 호출하면 됨.
IWDG_KR <-- 0xAAAA 를 write 함으로 watchdog counter 를 reload value (0xFFF) 로 변경함
5) 주의 사항
- ethernet 사용시 watchdog 기능 enable 시점을 MX_LWIP_Init() 함수 호출 이후로 이동해야 함.
--> 미리 watchdog enable 시 MX_LWIP_Init() 수행에 많은 시간이 소요됨으로 그 중간에 watchdog reset 될수 있음.
LAN cable connect 상태 : MX_LWIP_Init() 에 약 1.5 ~ 2.5 sec 소요 됨.
LAN cable disconnect 상태 : MX_LWIP_Init() 에 약 5.2 sec 소요 됨.
6) watchdog hit 관련
- task_cnt_xxx : xxx 기능이 한번 수행될 때마다 (task main loop) increment 함.
| task_cnt_main : | 10 msec 마다 increment
| task_cnt_term : | 1 msec 마다 increment
| task_cnt_tcp : | 1 msec 마다 increment
| task_cnt_udp : | 1 msec 마다 increment
|  | if (all task_cnt_xxx != 0) hit watchdog clear all task_cnt_xxx |  |  |  | if (all task_cnt_xxx != 0) hit watchdog clear all task_cnt_xxx |  |  |  | if (all task_cnt_xxx != 0) hit watchdog clear all task_cnt_xxx
No watchdog hit
task_cnt_main == 0
|  |  | 100 msec |  |  |  | 100 msec |  |  |  | 100 msec
counter |  | 0xFFF | 0xFFE | . . . | 0xF37 | 0xFFF | 0xFFE | . . . | 0xF37 | 0xFFF | 0xFFE | . . . | 0xF37 | 0xF35 | 0xF34 | . . . | 0x000
(4095-counter) |  | 000 | 001 |  | 200 | 000 | 001 |  | 200 | 000 | 001 |  | 200
task_cnt_main |  | 0 | 1 | . . . | 9 | 0 | 1 | . . . | 9 | 0 | 0 | . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
task_cnt_term |  | 0 | 10 | . . . | 99 | 0 | 10 | . . . | 99 | 0 | 10 | . . . | 99 | 0 | 10 | . . . | 99
task_cnt_tcp |  | 0 | 10 | . . . | 99 | 0 | 10 | . . . | 99 | 0 | 10 | . . . | 99 | 0 | 10 | . . . | 99
task_cnt_udp |  | 0 | 10 | . . . | 99 | 0 | 10 | . . . | 99 | 0 | 10 | . . . | 99 | 0 | 10 | . . . | 99
watchdog hit
watchdog reset
7) task operation monitoring 관련
- task_cnt_xxx 의 값을 monitoring 하여 task 의 동작 상태를 추측하여 watchdog reset 발생 가능성을 조기 reporting 하도록 하기 위함

## 14) SSCG
SSCG ( Spread Spectrum Clock Generation)
- EMI (Electromagnetic Interference) 저감을 위한 기능
- main PLL clock 을 미세하게 흔들어, 특정 주파수에 집중된 energy 를 분산 시켜,
결과적으로 측정 장비에서 주파수 별로 측정되는 energy 양을 낮추어 EMI 규제를 통과하기 위한 방법
1. EMI 시험 방법 | 2. EMI 규제 기준
- 아래와 같이 EUT 에서 방출하는 전자파를 안테나로 포집 측정 | - Class A(가정용) 와 Class B(산업용) 로 구분 됨.
3. SSCG 사용시 효과
- 아래와 같이 SSCG enable 시 방사 energy 가 퍼지면 peak 값이 낮아 짐.
- 실측정 예